- Изменение уставок шкафа управления ЩУАД.010.ххх

  - Выбор максимального значения тока генератора (DIP переключатели SW1 (1-8)  рис.1 Приложение 1)

      - 1-7 – значение максимального тока,  деленное на 2.

      - 8 – умножение значения тока, выбранного переключателями 1-7 на 10.

- Например нам нужно установить максимальный ток ЭА равной 22 А.

- 22/2 = 11;

- Далее:

- 11/2 = 5  с остатком 1;

- 5/2 = 2  c остатком 1;

- 2/2 = 1  с остатком 0;

- 1/2 = 0  с остатком 1;

- Ставим числа из остатка друг за другом, начиная с начала. В результате получаем код – 1101;

- Выставляем  переключатели  1 - 7  в  соответствии  с  полученным  кодом:

- 1 – «ON», 0 – «OFF», где 1й – 1,   2й - 1,   3й - 0,   4й - 1,  неиспользуемые 5й – 7й оставляем в положении 0.

  - Уставка по используемым трансформаторам тока (DIP переключатели SW2 Приложение 1 рис.1)

| Номер переключателя |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 0 | 0 | Talema |
| 1 | 0 | 400/5 |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  |

  - Уставка по верхней границе напряжения срабатывания АПС (DIP переключатели SW2 Приложение 1 рис.1)

| Номер переключателя |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| 3 | 4 |  |
| 0 | 0 | 240 |
| 1 | 0 | 250 |
| 0 | 1 | 260 |
| 1 | 1 | 270 |

  - Уставка по нижней границе напряжения срабатывания АПС (DIP переключатели SW2 Приложение 1 рис.1)

| Номер переключателя |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| 5 | 6 |  |
| 0 | 0 | 200 |
| 1 | 0 | 190 |
| 0 | 1 | 180 |
| 1 | 1 | 170 |

  - Уставка по верхнему значению частоты тока срабатывания АПС (DIP переключатели SW2 Приложение 1 рис.1)

| Номер переключателя | Значение диапазона, Гц |
| --- | --- |
| 7 |  |
| 0 | 45-57 |
| 1 | 40-65 |

  - Уставка по нижнему значению частоты тока срабатывания АПС (DIP переключатели SW2 Приложение 1 рис.1)

| Номер переключателя | Значение фазности |
| --- | --- |
| 8 |  |
| 0 | 3Ф |
| 1 | 1Ф |

  - Выбор напряжения питания (джампер S4 Приложение 2 рис.2), (джампер S1 Приложение 1 рис.3)

| Номер переключателя |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| S4 (рис.2) | S1 (рис.3) |  |
| 1 | 1 | 12В |
| 0 | 0 | 24В |

  - Отключение защит (джампер S7 Приложение 1 рис.2).

| Номер джампера | Значение |
| --- | --- |
| 7 |  |
| 0 | *Защиты включены |
| 1 | *Защиты отключены |

* Напряжение, частота, ток, устройство контроля изоляции.

  - Тип устройства останова двигателя (джампер S5, S6  Приложение 2 рис.2)

| Номер джампера |  | Работа |  |  |  | Останов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х2:21 | Х2:22 | Х2:9 | Х2:23 | Х2:21 | Х2:22 | Х2:9 | Х2:23 |
| 0 | 0 | + |  |  |  | - |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |  | +15с. |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | +15с. | +2с. |  |  |
| 1 | 1 | + |  |  | зад. 45с | - |  |  |  |

Х2:21 – выход реле «Работа» платы А3 (Схема электрическая принципиальная Лист 2)

Х2:22 – выход реле «Свечи» платы А3 (Схема электрическая принципиальная Лист 2)

Х2:9 – выход реле «Захлопка» платы А3 (Схема электрическая принципиальная Лист 2)

Х2:23 – выход реле «Стартер» платы А3 (Схема электрическая принципиальная Лист 2)

  - Выбор датчиков уровня топлива,  давления масла и температуры ОЖ

Для выбора соответствующего датчика необходимо выполнить следующие операции:

      - Удерживая кнопку СТОП включаем пульт. При этом на индикацию выводятся текущие номера датчиков. Номер калибровки соответствует номеру светодиода соответствующего столбца.  Первый светодиод верхний. Мигающий светодиод указывает, что в данной колонке возможен выбор датчика. Выбор производится нажатием кнопки  СТАРТ. Переход между колонками производится кнопкой  СТОП. Выход из режима  колонкой ВКЛ.

  - Сброс счетчика наработки

Для сброса и инициализации счетчика наработки необходимо выполнить следующие процедуры:

      - Удерживая одновременно нажатые кнопки Старт и Стоп включить пульт, нажав клавишу Вкл.

      - Произойдет сброс и инициализация счетчика наработки.

  - Калибровка точности измерения напряжения

      - Подключаем шлейф калибровки к разъему Х3 платы ELIZM Рис.1 Приложение 1 (контакт 3 и 4 IDCC10)

      - Подаем напряжение 220В (например с ЛАТР) на вход щита управления к которому подключается генератор

      - Нажимаем кнопку калибровки на шлейфе калибровки

      - Через несколько секунд светодиоды гаснут и загораются снова – калибровка произведена.

  - Программирование новых датчиков давления, температуры и уровня топлива.

    - Вход в режим программирования.

Включите пульт нажатием клавиши ВКЛ при нажатой клавише СТОП. При этом загорится  светодиод 0 расположенный в первом столбце. Нажатием клавиши ВКЛ выбираем:

      - датчик для программирования – светодиоды 11, 21, 31, 41;

      - режим программирования - светодиоды  1, 2, 3 – Табл.1.

Табл.1

| N режима программирования | Значение |
| --- | --- |
| 1 | Выбор запрограммированных значений для датчика соответствующего светодиодам 11, 21, 31, 41. Номер запрограммированного датчика отображается: Столбцы 2-3 – десятки (изменяется клавишей СТАРТ); Столбцы 4-5 – единицы (изменяется клавишей СТОП). Параметры четвертого датчика могут быть изменены самостоятельно. |
| 2 | Ввод значения (сопротивление датчика, деленное на 10) при котором будут гореть: Уровень топлива – 0 Температура – 40 Давление масла – 0 Для индикатора подогревателя – точка выключения. Индикатор гаснет. Сопротивление отображается: Столбцы 2-3 – десятки (изменяется клавишей СТАРТ); Столбцы 4-5 – единицы (изменяется клавишей СТОП). |
| 3 | Ввод значения (сопротивление датчика, деленное на 10) при котором будут гореть: Уровень топлива –0.5 Температура – 80 Давление масла – 2.0 Для индикатора подогревателя – переход от непрерывного свечения к миганию. Сопротивление отображается: Столбцы 2-3 – десятки (изменяется клавишей СТАРТ); Столбцы 4-5 – единицы (изменяется клавишей СТОП). |
| 4 | Не используется |
| 5 | Не используется |

- Запрограммированные параметры датчиков

  - Датчик уровня топлива

| N датчика | 0 бака | 0.5 бака | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 40 | Волговский |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | Прогр. | Прогр. | Уст. заказчик |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

  - Датчик температуры

| N датчика | 40 | 80 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 400 | 130 | Волговский |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | Прогр. | Прогр. | Уст. заказчик |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

  - Датчик давления

| N датчика | 0 | 2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 160 | 110 | Волговский |
| 1 | 170 | 70 | Камаз |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | Прогр. | Прогр. | Уст. заказчик |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

  - Подогреватель

| N датчика | Мигает. | Светится непр. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Отключен | Отключен |  |
| 1 | Менее 500 Ом | Менее 990 Ом |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | Прогр. | Прогр. | Уст. заказчик |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Параметры запоминаются после выхода из режима программирования. Выход осуществляется нажатием клавиши ВКЛ при нажатой клавише СТОП.