УТВЕРЖДАЮ:

Директор  ООО «Спец-энерго»

___________  Гамаюнов М.Н.

«____» _________ 2015 г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР

ЕМР-1

Руководство по эксплуатации

ЛКРЕ.565630.417

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Описание и работа изделия.	3

1.1.	Назначение.	3

1.2.	Состав.	3

1.3.	Номинальные условия эксплуатации.	5

1.4.	Воздействие факторов внешней среды.	5

1.5.	Технические характеристики.	5

2.	Устройство и работа изделия.	6

2.1.	Устройство изделия.	6

2.2.	Работа изделия.	6

3.	Использование по назначению.	6

3.1.	Требования безопасности.	6

3.2.	Монтаж изделия.	7

3.3.	Работа с изделием.	7

4.	Возможные неисправности и методы их устранения.	9

5.	Техническое обслуживание	9

6.	Хранение	9

7.	Транспортирование	9

8.	Гарантии изготовителя	10

9.	Свидетельство о приемке	11

10.	Сведения о рекламациях	12

11.	Особые отметки	13

12.	Приложение А.	14

13.	Лист регистрации изменений	15

Введение.

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексу  - РЭ) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации электронного потенциометра ЕМР-1, (далее по тексту – изделие).

В РЭ изложены требования безопасности, правила монтажа, использования и технического обслуживания изделия.

К обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности, изучившие документы, входящие в комплект эксплуатационной документации.

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ЛЮДЯМ И ОКРУЖАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

Внимательно изучите РЭ для правильной эксплуатации и технического обслуживания изделия.

РЭ должно находиться вместе со всей технической документацией на оборудование, в состав которого входит изделие.

Производитель снимает с себя всю ответственность в случае любого использования изделия не по назначению.

Описание и работа изделия.

## Назначение.

Электронный потенциометр ЕМР-1 предназначен для преобразования импульсных сигналов на увеличение (уменьшение) оборотов двигателя в аналоговый сигнал 0…+5 В, 0…+10 В, -5…+5 В, 4 – 20 мА (опционально), или в реостат с сопротивлением 0...2 кОм (0...5 кОм – по требованию заказчика).

## Состав.

    - В состав изделия входят:

электронный потенциометр;

руководство по эксплуатации.

    - Органы индикации изделия показаны на рисунке 1 и таблице 1.

Рис.1

Таблица 1

| Позиция | Наименование органов управления и индикации | Назначение органов управления и индикации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПИТАНИЕ | Индикатор наличия питания |
| 2 | Стрелка вверх | Индикатор получения команды на увеличение оборотов |
| 3 | Стрелка вниз | Индикатор получения команды на уменьшениее оборотов |
| 4 | ПРОГРАММИРОВАНИЕ (потенциометр) | Потенциометр изменения уставок |
| 5 | ПРОГРАММИРОВАНИЕ (индикатор) | Индикатор изменения уставок |
| 6 | ПРОГРАММИРОВАНИЕ (кнопка) | Кнопка изменения уставок |

## Номинальные условия эксплуатации.

Изделие обеспечивает номинальные параметры при следующих условиях:

температура окружающего воздуха − 313К (40 °С);

высота над уровнем моря − 1000 м (674 мм. рт. ст.);

относительная влажность воздуха при 298К (25С) − 70%.

## Воздействие факторов внешней среды.

Изделие может эксплуатироваться в условиях воздействия факторов внешней среды:

в части воздействия механических факторов внешней среды – группа М30 ГОСТ 17516.1-90;

температура окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 55°С;

относительная влажность воздуха не более 98% при температуре 25°С (среднегодовое значение 75% при температуре 25°С);

высота над уровнем моря не более 4200 м.;

отсутствие прямого воздействия атмосферных выпадающих осадков;

окружающий воздух не содержит  токопроводящей пыли, взрывоопасных и агрессивных паров и газов.

запыленность воздуха не более 5 г/м.

## Технические характеристики.

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания переменным током | В | 230 ± 10% |
| Выходной интерфейс | В | 0…+5 0…+10 -5…+5 0…2 кОм 0…5 кОм |
|  | мА | 4 – 20 * |
| Потребляемая мощность, не более | Вт | 2 |
| Габаритные размеры изделия | мм | 67х90х64 |
| Масса, не более | кг | 0,25 |

Примечание: Изделие с выходом  4 – 20 мА изготавливается опционально.

Устройство и работа изделия.

## Устройство изделия.

Изделие выполнено в пластмассовом корпусе. Установка изделия осуществляется на DIN-рейку. На передней панели находятся светодиодные индикаторы, потенциометры настройки. В верхней и в нижней части изделия находятся клеммные соединители для подключения контролируемой цепи и устройства управления.

## Работа изделия.

При появлении напряжения питания изделие устанавливает на выходном каскаде напряжение, соответствующее оборотам электроагрегата 50 Гц. (уставка программируется). При получении сигнала на увеличение (уменьшение) оборотов двигателя напряжение на выходном каскаде изменяется в сторону увеличения или уменьшения (направление изменения напряжения программируется). При достижении крайних точек, соответствующим максимально (минимально) допустимым оборотам дальнейшее изменение напряжения на выходном каскаде прекращается.

Использование по назначению.

## Требования безопасности.

К обслуживанию изделия допускаются лица, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности, изучившие документы, входящие в комплект эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже III согласно "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей".

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ЛИЦАМИ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ (АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО).

Любые работы с изделием следует производить при отключенном напряжении.

## Монтаж изделия.

При монтаже изделия необходимо руководствоваться правилами электробезопасности.

Распаковать изделие и провести внешний осмотр. Не допускаются повреждения корпуса.

Установить изделие на DIN-рейку.

Произвести подключение изделия согласно приложения 1.

## Работа с изделием.

Изделие начинает работать сразу после подачи питания.

    - Режимы работы изделия.

Изделие работает в двух режимах:

режим  с потенциальным выходом;

режим с резистивным выходом.

Величины напряжений - клеммы 7 - 6, 8 - 6 и 9 – 6  в режиме с потенциальным выходом после инициализации изделия (подача питания) могут устанавливаться в процессе настройки изделия – режим калибровки.

Величины верхних и нижних порогов напряжения  - клеммы 7 - 6, 8 - 6 и 9 – 6  в режиме с потенциальным выходом могут устанавливаться в процессе настройки изделия – режим калибровки.

Величина сопротивления реостата  - клеммы 10 - 11 в режиме с резистивным выходом после инициализации изделия (подача питания) могут устанавливаться в процессе настройки изделия – режим калибровки.

Величины верхних и нижних порогов реостата  - клеммы 10 - 11 в режиме с резистсивным выходом могут устанавливаться в процессе настройки изделия – режим калибровки.

При замыкании клемм 3-4 или 3-5 происходит увеличение или уменьшение выходного напряжения -  режим с потенциальным выходом.

При замыкании клемм 3-4 или 3-5 происходит увеличение или уменьшение сопротивления реостата -  режим с резистивным выходом.

      - Выбор режима работы  изделия

    - При включенном питании нажать и удерживать кнопку программирования не более 5сек. и войти в процедуру программирования режима.

    - Индикатор программирования выполнит одно мерцание и мигнет количество раз, которое соответствует номеру текущего режима. Режим 1- потенциальный выход, режимы 2 или 3 – режим реостата.

    - Для смены режима необходимо в течении 5 сек снова коротко нажать кнопку программирования. Режим изменится на следующий по порядку и индикатор покажет номер нового текущего режима (ответ индикатора).

    - По истечении 5 сек после входа в режим программирования индикатор программирования выполнит два мерцания и мигнет количество раз, которое соответствует шагу регулирования. Аналогично можно выбрать низкий, средний или высокий шаг регулирования. Чем меньше шаг регулирования, тем точнее будет осуществляться подстройка частоты вращения двигателя электроагрегата, но процесс регулирования будет занимать большее время.

    - По истечении 5 сек после последнего ответа индикатора изделие выходит из процедуры программирования автоматически.

      - Калибровка изделия в режиме с  потенциальным выходом

    - Нажать кнопку программирования и удерживать ее не менее 8 сек, но не более 10 сек. Отпустить кнопку.

    - Индикатор программирования выполнит одно мерцание и начнет коротко мигать, ожидая ввода нижнего предела выходного напряжения.

    - Вращая потенциометр, выставить нижний предел выходного напряжения, измеряя его на клеммах 7, 8 или 9, относительно клеммы 6, либо контролируя частоту тока генератора – 48 Гц.

    - Коротко нажать кнопку для запоминания значения. Индикатор программирования выполнит два мерцания и начнет коротко мигать, ожидая ввода значения выходного напряжения при подаче питания.

    - Вращая потенциометр, выставить значение выходного напряжения, измеряя его на клеммах 7, 8 или 9, относительно клеммы 6, либо контролируя частоту тока генератора – 50 Гц.

    - Коротко нажать кнопку для запоминания значения. Индикатор программирования выполнит три мерцания и начнет коротко мигать, ожидая ввода верхнего предела выходного напряжения.

    - Вращая потенциометр, выставить верхний предел выходного напряжения, измеряя его на клеммах 7, 8 или 9, относительно клеммы 6, либо контролируя частоту тока генератора – 52 Гц.

    - Коротко нажать кнопку для запоминания значения и выхода из режима калибровки.

      - Калибровка изделия в режиме с резистивным выходом

Предварительно, путем подачи импульсных сигналов на вход изделия, выставить нужное сопротивления реостата.

Нажать кнопку программирования и удерживать ее не менее 3 сек, но не более 6 сек. Отпустить кнопку.

Индикатор программирования выполнит одно мерцание и начнет коротко мигать, ожидая ввода значения сопротивления реостата при подаче питания..

Коротко нажать кнопку для запоминания значения и выхода из режима калибровки.

Возможные неисправности и методы их устранения.

Возможные неисправности изделия и способы их устранения приведены в таблице 5

Таблица 5

| Возможная неисправность | Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы не светятся | Отсутствует питание | Проверьте цепи питания |

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия проводится во время проведения технического обслуживания оборудования в состав которого оно входит.

Техническое обслуживание изделия проводится в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Выполняемые работы | Ежедневно | Каждые 50 часов |
| --- | --- | --- |
| Чистка внешних поверхностей от пыли, грязи и влаги | * | + |
| Проверка качества соединения электрических контактов | * | + |

* - работы проводятся при необходимости;

+ - работы проводятся обязательно.

Хранение

Условия хранения изделия в упаковке − 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.

При хранении в составе оборудования – по условиям хранения оборудования, в которое оно входит.

При подготовке изделия к работе после хранения выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 24 часов. Не допускается остаточная конденсация влаги на поверхностях контактах разъемных соединителей и клеммных колодках.

Транспортирование

Транспортирование изделия производить железнодорожным, автомобильным транспортом, в трюмах речного транспорта и в негерметизированных кабинах самолетов и вертолетов (на высоте до 10000 м) в условиях отсутствия прямого воздействия атмосферных выпадающих осадков.

Условия транспортирования в упаковке – по условиям хранения 4, 5 по ГОСТ 15150-69.

При транспортировании в составе оборудования – по условиям транспортирования оборудования, в которые он входят.

Грузоотправитель обязан подготовить изделие к транспортированию таким образом, чтобы обеспечить безопасность и сохранность груза в процессе транспортирования.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям контракта (договора) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев с момента установки изделия, но не более 30 месяцев с момента выпуска изделия.

Изготовитель безвозмездно устраняет недостатки комплекта оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при несоблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа;

- при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

Свидетельство о приемке

Электронный потенциометр ЕМР-1 заводской номер __________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации, условиями договора (контракта) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  «_____» ________________ 2015 г.

Представитель ОТК _____________________________________________________

«____» ___________________ 2015 г.         м.п.

Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005

Рекламации должны направляться по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

Регистрация рекламаций

| Дата отказа (обнаружение неисправностей) | Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по устранению неисправностей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Особые отметки

Приложение А.

Лист регистрации изменений