СИНХРОНОСКОП

СН-1

Руководство по эксплуатации

ЛКРЕ.565630.416

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.	3

1.	Описание и работа изделия.	3

1.1.	Назначение.	3

1.2.	Состав.	3

1.3.	Номинальные условия эксплуатации.	4

1.4.	Воздействие факторов внешней среды.	5

1.5.	Технические характеристики.	5

2.	Устройство и работа изделия.	5

2.1.	Устройство изделия.	5

2.2.	Работа изделия.	5

3.	Использование по назначению.	6

3.1.	Требования безопасности.	6

3.2.	Монтаж изделия.	6

3.3.	Работа с изделием.	6

4.	Возможные неисправности и методы их устранения.	7

5.	Техническое обслуживание	7

6.	Хранение	7

7.	Транспортирование	7

8.	Гарантии изготовителя	8

9.	Свидетельство о приемке	9

10.	Сведения о рекламациях	10

11.	Особые отметки	11

Введение.

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексу  - РЭ) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации синхроноскопа СН-1, (далее по тексту – изделие).

В РЭ изложены требования безопасности, правила монтажа, использования и технического обслуживания изделия.

К обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности, изучившие документы, входящие в комплект эксплуатационной документации.

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ЛЮДЯМ И ОКРУЖАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

Внимательно изучите РЭ для правильной эксплуатации и технического обслуживания изделия.

РЭ должно находиться вместе со всей технической документацией на оборудование, в состав которого входит изделие.

Производитель снимает с себя всю ответственность в случае любого использования изделия не по назначению.

- Описание и работа изделия.

  - Назначение.

Синхроноскоп СН-1 предназначен для ручной синхронизации (совмещение частот и фаз) электроагрегатов 400В, 220В с другими электроагрегатами.

Синхроноскоп обеспечивает выдачу сигнала о синхронизации переключающими контактами реле.

  - Состав.

В состав изделия входят:

- синхроноскоп;

- руководство по эксплуатации и паспорт.

    - Органы индикации изделия показаны на рисунке 1 и таблице 1.

Рис.1

Таблица 1

| Позиция | Наименование органов управления и индикации | Назначение органов управления и индикации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лампа красная | Индикатор наличия сдвига фаз между электроагрегатом и общей шиной |
| 2 | Лампа зеленая | Индикатор совмещения фаз электроагрегата и общей шиной |
| 3 | Лампа зеленая | Индикатор срабатывания реле успешной синхронизации |

  - Номинальные условия эксплуатации.

Изделие обеспечивает номинальные параметры при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха − 313К (40 °С);

- высота над уровнем моря − 1000 м (674 мм. рт. ст.);

- относительная влажность воздуха при 298К (25С) − 70%.

  - Воздействие факторов внешней среды.

    - Изделие может эксплуатироваться в условиях воздействия факторов внешней среды:

- в части воздействия механических факторов внешней среды – группа М30 ГОСТ 17516.1-90;

- температура окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 50°С;

- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре 25°С (среднегодовое значение 75% при температуре 25°С);

- высота над уровнем моря не более 4200 м.;

- отсутствие прямого воздействия атмосферных выпадающих осадков;

- окружающий воздух не содержит  токопроводящей пыли, взрывоопасных и агрессивных паров и газов.

- запыленность воздуха не более 5 г/м.

  - Технические характеристики.

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания переменным током | В | 170 – 270 |
| Коммутируемый ток реле управления | А | 10 при напряжении 230 В |
| Потребляемая мощность, не более | Вт | 3 |
| Габаритные размеры изделия | мм | 110х102х62 |
| Масса, не более | кг | 0,5 |

- Устройство и работа изделия.

  - Устройство изделия.

Изделие выполнено в металлическом корпусе. Установка изделия осуществляется переднюю панель оборудования. На передней панели находятся светодиодные индикаторы. Сзади изделия находятся клеммные соединители для подключения контролируемой цепи и устройства управления.

Клеммы подключения контролируемой цепи и клеммы подключения  устройства управления гальванически развязаны.

  - Работа изделия.

При появлении напряжения от электроагрегата устройство индицирует разности частот и сдвиг фаз электроагрегата и общей шины. При частоте тока электроагрегата меньше частоты тока общей шины индикатор поз.1 рис.1 перемещается против часовой стрелки. При этом скорость перемещения тем выше, чем больше различие в частотах электроагрегата и общей шины. При совпадении частоты и фазы электроагрегата и общей шины загорается индикатор поз.2 рис.1 и по истечении 1 сек. загорается индикатор поз.3 рис.1. Одновременно с индикатором поз.3 рис. 1 срабатывает реле разрешения подключения электроагрегата к общей шине.

- Использование по назначению.

  - Требования безопасности.

К обслуживанию изделия допускаются лица, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности, изучившие документы, входящие в комплект эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже III согласно "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей".

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УКИ ЛИЦАМИ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ (АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО).

Любые работы с изделием следует производить при отключенном напряжении.

  - Монтаж изделия.

При монтаже изделия необходимо руководствоваться правилами электробезопасности.

Распаковать изделие и провести внешний осмотр. Не допускаются повреждения корпуса.

Установить изделие на DIN-рейку.

Произвести подключение изделия согласно Приложения 1.

  - Работа с изделием.

Изделие начинает работать сразу при наличии напряжения от электроагрегата. Управляя оборотами двигателя электроагрегата добейтесь загорания индикатора поз.2 рис.1 и после загорания индикатора поз.3 рис.1 произведите подключение электроагрегата к общей шине.

- Возможные неисправности и методы их устранения.

Возможные неисправности изделия и способы их устранения приведены в таблице 5

Таблица 5

| Возможная неисправность | Причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Индикаторы не светятся | Отсутствует питание от электроагрегата | Проверьте цепи питания от электроагрегата |

- Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия проводится во время проведения технического обслуживания оборудования в состав которого оно входит.

Техническое обслуживание изделия проводится в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Выполняемые работы | Ежедневно |
| --- | --- |
| Чистка внешних поверхностей от пыли, грязи и влаги | * |
| Проверка качества соединения электрических контактов | * |

* - работы проводятся при необходимости.

- Хранение

Условия хранения изделия в упаковке − 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.

При хранении в составе оборудования – по условиям хранения оборудования, в которое оно входит.

При подготовке изделия к работе после хранения выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 24 часов. Не допускается остаточная конденсация влаги на поверхностях контактах разъемных соединителей и клеммных колодках.

- Транспортирование

Транспортирование изделия производить железнодорожным, автомобильным транспортом, в трюмах речного транспорта и в негерметизированных кабинах самолетов и вертолетов (на высоте до 10000 м) в условиях отсутствия прямого воздействия атмосферных выпадающих осадков.

Условия транспортирования в упаковке – по условиям хранения 4, 5 по ГОСТ 15150-69.

При транспортировании в составе оборудования – по условиям транспортирования оборудования, в которые он входят.

Грузоотправитель обязан подготовить изделие к транспортированию таким образом, чтобы обеспечить безопасность и сохранность груза в процессе транспортирования.

- Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям контракта (договора) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента продажи изделия.

Изготовитель безвозмездно устраняет недостатки комплекта оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при несоблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа;

- при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Свидетельство о приемке

Синхроноскоп СН-1 заводской номер __________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации, условиями договора (контракта) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  «_____» ________________ 2015 г.

Представитель ОТК _____________________________________________________

«____» ___________________ 2015 г.         м.п.

- Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005

Рекламации должны направляться по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

Регистрация рекламаций

| Дата отказа (обнаружение неисправностей) | Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по устранению неисправностей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Особые отметки