ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ ЩУАД 010.150

НАЗНАЧЕНИЕ

- Щит управления электроагрегатом ЩУАД 010.150 предназначен для  автоматизированного управления электроагрегатом мощностью до 50 кВА и индикации состояния электроагрегата с обеспечением аварийно-предупредительной сигнализации.

ОСОБЕННОСТИ

- Гибкость и простота настройки для различных типов двигателей и генераторов;

- Управление различными устройствами останова двигателя;

- Возможность использования различных датчиков;

- Универсальное напряжение питания  12 / 24 В;

- Настраиваемые пороги срабатывания аварийных защит по напряжению, току и частоте.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Автоматизированный запуск и останов электроагрегата по команде оператора;

- Автоматизированный запуск и останов электроагрегата по внешней команде;

- Блокировка включения стартера при работающем двигателе;

- Прогрев свечей накаливания в зависимости от температуры охлаждающей жидкости;

- Автоматическое отключение нагрузки перед остановом двигателя;

- Управление предпусковым подогревателем;

- Аварийная защита двигателя и генератора электроагрегата;

- Аварийно-предупредительная сигнализация;

- Индикация параметров двигателя;

- Индикация параметров генератора.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- Щит управления ЩУАД 010.150

- Блок реле и предохранителей

- Соединительный кабель

- Комплект документации

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Характеристика | Значение | Примечание |
| Напряжение питания постоянным током, В | от 7 до 32 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 50 |  |
| Степень защиты корпуса | IP52 |  |
| Диапазон температур окружающей среды, (С | от минус 40 до 55 |  |
| Относительная влажность воздуха при +25 (С, % | не более 98 | без конденсации влаги |
| Назначенный срок службы, лет | не менее 12 |  |
| Габаритные размеры щита (ШхВхГ), мм. | 270х600х100 |  |
| Вес щита управления | 9,5 кг |  |
| Отображаемые параметры |
| Характеристика | Значение | Дискретность |
| Выходное фазное напряжение генератора, В | от 180 до 260 | 10 |
| Частота тока генератора, Гц | от 48 до 52 | 0,5 |
| Температура охлаждающей жидкости, (С | от 40 до 120 | 20 |
| Давление масла, кгс/см2 | от 0 до 8 | 2 |
| Уровень топлива | от 0 до макс. уровень | 0.25 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | от 10 до18 (от 16 до 32) | 2 вольта. |
| Максимальное число часов наработки, ч. | до 99999 | 1 |
| Периодичность выполнения ТО, | от 200 до 1000 | 200 час. |
| Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита электроагрегата |
| Причина | АПС | Аварийная защита |
| Перегрев ОЖ (Тож >105 +5/-3(С) | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, охлаждение двигателя, останов |
| Низкая частота тока генератора (F<45 Гц) | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, охлаждение двигателя, останов |
| Низкое напряжение на клеммах генератора (U<170 В) | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, охлаждение двигателя, останов |
| Превышение максимальных токов более чем на 10% в течении 10 сек. | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, охлаждение двигателя, останов |
| Превышение максимальных токов более чем 3 раза без задержки | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, охлаждение двигателя, останов |
| Неисправность зарядного генератора | Световая, звуковая |  |
| Превышение максимальной частоты тока генератора (F>57 Гц) | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, останов |
| Высокое напряжение на клеммах генератора (U>270 В) | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, останов |

| ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ ЩУАД 010.150 |
| --- |
| Наименование щита управления | Номинал автомата защиты, А | Мощность электроагрегата, кВА |
|  |  | 400 В | 220 В |
| ЩУАД.010.150.16А | 16 | 10 | - |
| ЩУАД.010.150.25А | 25 | 16 | - |
| ЩУАД.010.150.32А | 32 | 20 | - |
| ЩУАД.010.150.40А | 40 | 25 | 8 |
| ЩУАД.010.150.63А | 63 | 45 | 12 |