ШИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ    ЩУАД 010.400

- Щит управления электроагрегатом ЩУАД 010.400 предназначен для  автоматизированного управления электроагрегатом мощностью до 240 кВА и индикации состояния электроагрегата с обеспечением аварийно-предупредительной сигнализации.

ОСОБЕННОСТИ

- Гибкость и простота настройки для различных типов двигателей и генераторов;

- Управление различными устройствами останова двигателя;

- Возможность использования различных датчиков;

- Универсальное напряжение питания  12 / 24 В;

- Настраиваемые пороги срабатывания аварийных защит по напряжению, току и частоте.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Автоматизированный запуск и останов электроагрегата по команде оператора;

- Автоматизированный запуск и останов электроагрегата по внешней команде;

- Блокировка включения стартера при работающем двигателе;

- Прогрев свечей накаливания в зависимости от температуры охлаждающей жидкости;

- Автоматическое отключение нагрузки перед остановом двигателя;

- Управление предпусковым подогревателем;

- Аварийная защита двигателя и генератора электроагрегата;

- Аварийно-предупредительная сигнализация;

- Индикация параметров двигателя;

- Индикация параметров генератора.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- Щит управления ЩУАД 010.400

- Блок реле и предохранителей

- Соединительный кабель

- Комплект документации

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Характеристика | Значение | Примечание |
| Напряжение питания постоянным током, В | от 7 до 32 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 50 |  |
| Степень защиты корпуса | IP52 |  |
| Диапазон температур окружающей среды, (С | от минус 40 до 55 |  |
| Относительная влажность воздуха при +25 (С, % | не более 98 | без конденсации влаги |
| Назначенный срок службы, лет | не менее 12 |  |
| Габаритные размеры шкафа (ШхВхГ), мм. | 360х936х156 |  |
| Вес шкафа управления | 14,5 кг |  |
| Отображаемые параметры |
| Характеристика | Значение | Дискретность |
| Выходное фазное напряжение генератора, В | от 180 до 260 | 10 |
| Частота тока генератора, Гц | от 48 до 52 | 0,5 |
| Температура охлаждающей жидкости, (С | от 40 до 120 | 20 |
| Давление масла, кгс/см2 | от 0 до 8 | 2 |
| Уровень топлива | от 0 до макс. уровень | 0.25 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | от 10 до18 (от 16 до 32) | 2 вольта. |
| Максимальное число часов наработки, ч. | до 99999 | 1 |
| Периодичность выполнения ТО, | от 200 до 1000 | 200 час. |
| Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита электроагрегата |
| Причина | АПС | Аварийная защита |
| Перегрев масла (Тм >105 +5/-3(С) | Световая, звуковая | Останов двигателя |
| Неисправность зарядного генератора | Световая, звуковая |  |
| Низкий уровень топлива | Световая, звуковая | Останов двигателя |
| Низкое напряжение АКБ | Световая |  |
| Необходимость выполнения ТО каждые 200 ч. | Световая |  |
| Превышение Тож >107 +4/-2 (С | Световая, звуковая | Останов двигателя |
| Низкое давление масла (более 5 с Рм <0,4÷0,8 кг/см2) | Световая, звуковая | Останов двигателя |
| Частота тока генератора менее 45 Гц | Световая, звуковая | Останов двигателя через 10 с. |
| Частота тока генератора более 57 Гц | Световая, звуковая | Останов двигателя |
| Напряжение генератора менее 170 В | Световая, звуковая | Останов двигателя через 10 с. |
| Напряжение генератора более 270 В | Световая, звуковая | Останов двигателя. |
| Варианты исполнений ЩУАД |
| Наименование шкафа управления | Номинал автомата защиты, А | Мощность электроагрегата, кВА |
| ЩУАД.010.400.100А | 100 | 60 |
| ЩУАД.010.400.225А | 225 | 100 |
| ЩУАД.010.400.400А | 400 | 200 |

# Text boxes

60-240  кВА!