Блок контроля и автоматики БКАхх-217

Руководство по эксплуатации БКАхх-217 РЭ

Оглавление

1.	Описание и работа изделия	3

1.1.	Назначение.	3

1.2.	Состав	3

1.3.	Номинальные условия эксплуатации	5

1.4.	Воздействие факторов внешней среды	6

1.5.	Технические характеристики	6

2.	Устройство и работа изделия	8

2.1.	Устройство изделия	8

2.2.	Работа изделия	8

3.	Использование по назначению	13

3.1.	Требования безопасности	13

3.2.	Монтаж изделия	14

3.3.	Работа с изделием	14

4.	Неисправности и методы их устранения	15

5.	Техническое обслуживание	16

6.	Хранение	17

7.	Транспортирование	17

8.	Гарантии изготовителя	17

9.	Свидетельство о приемке	18

10.	Сведения о рекламациях	19

11.	Особые отметки	20

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту – РЭ) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации блоков контроля и автоматики БКА (далее по тексту – изделие).

В РЭ изложены требования безопасности, правила монтажа, использования и технического обслуживания изделия.

К обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности, изучившие документы, входящие в комплект эксплуатационной документации.

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ ЛЮДЯМ И ОКРУЖАЮЩЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

Внимательно изучите РЭ для правильной эксплуатации и технического обслуживания изделия.

РЭ должно находиться вместе со всей технической документацией на оборудование, в состав которого входит изделие.

Производитель снимает с себя всю ответственность в случае любого использования изделия не по назначению.

# Описание и работа изделия

## Назначение.

Блок контроля и автоматики предназначен для совместной работы с электроагрегатом для  обеспечения резервирования внешней сети и выполняет следующие функции:

- автоматическое поддержание электроагрегата в готовности к приему нагрузки;

- контроль напряжения внешней сети;

- обеспечение автоматического запуска электроагрегата в случае выхода параметров напряжения внешней сети за заданные пределы и автоматического переключения нагрузки на питание потребителей от электроагрегата и обратно;

- контроль параметров электроагрегата;

- принудительное подключение нагрузки к внешней сети;

- автоматическую проверку работоспособности электроагрегата по заданному пользователем расписанию;

- организацию экономичного режима работы.

## Состав

Основное оборудование:

- блок контроля и автоматики	1 шт.,

- руководство по эксплуатации	1 шт.

Дополнительное оборудование:

- программное обеспечение для контроля работы электростанции на ПЭВМ	1 к-т;

- GSM модуль	1 шт;

- модуль согласования  с бензиновыми двигателями - МС-хх	1 шт.;

- привод воздушной заслонки	1 к-т;

- кронштейн крепления привода воздушной заслонки	1 к-т.

### Варианты исполнения блоков контроля и автоматики.

| Наименование | Мощность 3Ф, (kVa) | Мощность 1Ф, (kVa) | Номинал контакторов, А |
| --- | --- | --- | --- |
| БКА 15-217 А | 15 | 7 | 26 |
| БКА 25-217 А | 25 | 10 | 40 |
| БКА 35-217 A | 35 | 12 | 50 |
| БКА 45-217 A | 45 | 15 | 63 |

### Расположение органов управления и индикации

### Расположение органов управления и индикации изделия показано на рисунке 1 и таблице 1.

Рисунок 1

Таблица 1

| Позиция | Наименование органов управления и индикации | Назначение органов управления и индикации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер управления | Управление и контроль за работой электроагрегата, контакторами вводной сети, генератора. |
| 2 | Выключатель питания | Выключает питание БКА. |

### Расположение органов управления и индикации контроллера управления (поз.1 рис.1) показано на рисунке 2 и таблице 2.

Рисунок 2

Таблица 2

| Позиция | Наименование органов управления и индикации | Назначение органов управления и индикации |
| --- | --- | --- |
| 1 | НАГРУЗКА | Индикатор подключения нагрузки к внешней сети. |
| 2 | СЕТЬ | Параметры внешней сети в норме. |
| 3 | НАГРУЗКА | Индикатор подключения нагрузки к электростанции. |
| 4 | ГЕН. | Индикатор работы электростанции. Горит постоянно – электростанция работает. Мигает – электростанция прогревается или охлаждается перед остановом. |
| 5 | АВТО | Индикатор выбора режима автозапуска. |
| 6 | ЭКОНОМ | Индикатор выбора режима экономичной работы. |
| 7 | ТАЙМ | Индикатор выбора режима запуска по таймеру. |
| 8 | ТЕСТ | Индикатор выбора режима тестового запуска. |
| 9 | МЕНЮ | Клавиша МЕНЮ. Выбор индицируемых параметров, программирование уставок. |
| 10 | АВАРИЯ | Индикатор аварий. |
| 11 | ВНИМАНИЕ | Индикатор неисправностей. |
| 12 | АВТО | Клавиша выбора режима автозапуска. |
| 13 | ЭКОНОМ | Клавиша выбора режима экономичной работы. |
| 14 | ТАЙМ | Клавиша выбора режима запуска по таймеру. Стрелка вниз. |
| 15 | ТЕСТ | Режим выбора тестового запуска электростанции. Стрелка вверх. |
| 16 | --- | ЖК дисплей |

## Номинальные условия эксплуатации

Изделие обеспечивает номинальные параметры при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха − 313К (40С);

- высота над уровнем моря − 1000 м (674 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха при 298К (25С) − 70%;

- номинальное напряжение питания – 9 - 33 В.

## Воздействие факторов внешней среды

Изделие может эксплуатироваться в условиях воздействия факторов внешней среды:

- в части воздействия механических факторов внешней среды – группа М30 ГОСТ 17516.1-90;

- повышенная рабочая температура, не более 50°С.

- пониженная рабочая температура, не менее минус 20°С.

- относительная влажность воздуха при температуре 25°С, не более 98%.

- высота над уровнем моря, не более 4200 м.

- пониженное атмосферное давление (при авиатранспортировании в нерабочем состоянии), не менее 90 мм рт. ст.

- скорость воздушного потока, не более 50 м/с.

- отсутствие атмосферных выпадающих осадков.

- атмосферные конденсированные осадки.

- пыль с концентрацией, не более 5±1 г/м2.

## Технические характеристики

### Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 50 |
| Минимальное фазное напряжение сети, при котором вводная сеть отключается и запускается электроагрегат, В. | 170 |
| Максимальное фазное напряжение сети, при котором вводная сеть отключается и запускается электроагрегат, В. | 250 |
| Минимальное фазное напряжение генератора, при котором электроагрегат отключается и останавливается, В. | 170 |
| Максимальное фазное напряжение генератора, при котором электроагрегат отключается и останавливается, В. | 250 |
| Нижнее значение частоты генератора, при котором электроагрегат отключается и останавливается, Гц. | 45 |
| Верхнее значение частоты генератора, при котором электроагрегат отключается и останавливается, Гц. | 57 |
| Время задержки выдачи сигнала авария по частоте генератора, сек. | 3 |
| Количество попыток пуска | 3 |
| Время задержки перед запуском электростанции, сек. | 5 |
| Время между пусками, сек. | 10 |
| Время вращения стартера, сек. | 10 |
| Длительность команды на останов двигателя при использовании соленоида глушения дизельного двигателя, сек. | 15 |
| Время задержки включения контактора сети после восстановления напряжения, мин. | 0.5 |
| Длительность охлаждения двигателя перед остановкой, мин. | 1.0 |
| Время задержки между моментом отключения генератора и включением контактора сети, мин. | 1.0 |
| Время задержки между моментом отключения сети и включением контактора генератора, сек. | 60 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Гарантийный срок эксплуатации (со дня продажи) | 12мес. |
| Назначенный срок службы | не менее 12 лет |
| Габаритные размеры изделия (ВхШхГ), мм. | 370х275х140 |
| Вес изделия, кг | 5,5 |

### В процессе работы изделие обеспечивает:

### Измерение и отображение на ЖК индикаторе следующих параметров вводной сети и электроагрегата:

- напряжения вводной сети по фазам;

- напряжения генератора по фазам;

- частота тока генератора;

- напряжение АКБ;

- уровень топлива;

- температура охлаждающей жидкости;

- температура воздуха;

- дата и время;

- сервисное меню (сообщения аварий и неисправностей);

- меню настройки (изменение программируемых параметров);

- суммарное время наработки электроагрегата.

### Отображение следующей предупредительной сигнализации:

- параметры вводной сети в норме

- вводная сеть подключена к потребителям;

- параметры электроагрегата в норме;

- электроагрегат подключен к потребителям;

- идет процесс запуска (останова) электроагрегата;

- режим автозапуска включен;

- режим автоматического тестирования электроагрегата включен;

- режим экономной работы электроагрегата включен;

- режим тестирования электроагрегата включен.

### Отображение следующей аварийно-предупредительной сигнализации (индикатор ВНИМАНИЕ с расшифровкой в сервисном меню):

- неисправность зарядного генератора;

- необходимость выполнения ТО;

- низкий уровень топлива.

### Аварийную защиту электроагрегата с отображением следующей аварийно-предупредительной сигнализации (индикатор АВАРИЯ с расшифровкой в сервисном меню):

- незапуск электроагрегата;

- низкое напряжение генератора;

- низкая частота генератора;

- высокая частота генератора;

- низкое давление масла;

- высокая температура ОЖ.

### обеспечивает выдачу сигналов для управления:

- свечами прогрева;

- стартером двигателя;

- топливным клапаном или соленоидом останова;

- контактором для подключения нагрузки к внешней сети;

- контактором для подключения нагрузки к генератору.

# Устройство и работа изделия

## Устройство изделия

Конструктивно изделие выполнено в виде шкафа в пластмассовом корпусе, степень защиты IP65. Питание и внешние устройства подключаются к изделию с помощью кабелей.

Схема электрическая принципиальная изделия приведена в Приложении 1.

Схема внешних соединений изделия приведена в Приложении 2.

Изделие обеспечивает измерение напряжения внешней сети, двигателя и генератора, а также с помощью контроллера осуществляет защиту, сигнализацию и управление электроагрегатом и силовыми контакторами.

### В корпусе изделия расположены:

- контроллер управления БКА217

- контактор внешней сети;

- контактор генератора;

- зарядное устройство.

### Контроллер управления обеспечивает:

- управление устройствами ЭА;

- управление контакторами внешней сети и генератора;

- измерение напряжений вводной сети по фазам;

- измерение напряжений генератора по фазам;

- измерение частоты тока генератора;

- измерение температуры ОЖ;

- измерение температуры воздуха;

- измерение уровня топлива;

- учет времени наработки электроагрегата;

- учет остатка времени до очередного ТО;

- отображение измеряемых параметров;

- предупредительную световую сигнализацию;

- аварийно-предупредительную световую сигнализацию;

- аварийную защиту с аварийно-предупредительной световой сигнализацией;

- работу через порт RS485 по протоколу MODBUS RTU либо по протоколу заказчика;

- учет времени наработки ЭА.

### Контактор внешней сети обеспечивает:

- подключение потребителей к внешней сети.

### Контактор генератора обеспечивает:

- подключение потребителей к генератору.

### Зарядное устройство обеспечивает:

- подзарядку аккумуляторной батареи электроагрегата. Максимальный ток зарядки не более 2 А.

## Работа изделия

### Работа изделия при включении

Включение изделия производится выключателем поз.1 рис.1 – перевести в верхнее положение. После включения изделия загорится подсветка ЖК индикатора поз.16 рис.2.

На ЖК индикаторе отобразится дата и время. При наличии внешней сети (параметры внешней сети в норме) загорится индикатор «СЕТЬ» поз.2 рис.2 и через некоторое время произойдет подключение внешней сети к потребителям – загорится индикатор «НАГРУЗКА» поз.1 рис.2.

При включении изделия все режимы работы контроллера будут выключены – индикаторы поз.5, 6, 7 и 8 не горят.

Если перед включением изделия параметры сети были не в норме или после включения изделия стали не соответствовать норме произойдет отключение потребителей от внешней сети и индикаторы «НАГРУЗКА» поз.1 рис.2  и «СЕТЬ» поз.2 рис.2погаснут.

При последовательным нажатием на клавишу «МЕНЮ» поз.9 рис.2 на ЖК индикаторе поз.16 рис.2 будут отображаться:

- параметры сети;

- параметры генератора;

- напряжение АКБ, уровень топлива;

- температура ОЖ и воздуха;

- дата и время (показывается первым после включения питания);

- сервисное меню (сообщения);

- меню настройки (изменение программируемых параметров).

### Работа изделия в режиме автозапуска

Выбор режима автоматического запуска электроагрегата производится нажатием на клавишу «АВТО» поз.12 рис.2 - загорится индикатор поз.5 рис.2.

В режиме автозапуска при выходе параметров внешней сети за допустимые пределы будет происходить:

- отключение потребителей от внешней сети;

- подача сигнала на топливный клапан двигателя (сигнал «Работа»);

- прогрев свечей двигателя перед запуском двигателя (дизельный двигатель) – сигнал «Свечи»;

- подача сигнала на стартер двигателя – сигнал «Стартер»;

- контроль за появлением напряжения на клеммах генератора и контроль за частотой тока генератора со снятием сигнала со стартера двигателя при достижении напряжений на фазах генератора порогового значения;

- аварийно-предупредительная сигнализация (индикатор «ВНИМАНИЕ» поз.11 рис.2 с расшифровкой на ЖК индикаторе);

- аварийная защита с остановом двигателя с аварийно-предупредительной сигнализацией (индикатор «АВАРИЯ» поз.11 рис.2 с расшифровкой на ЖК индикаторе);

- прогрев двигателя перед принятием нагрузки;

- подключение потребителей к электроагрегату

Примечания:

признаком процесса запуска двигателя является мигание индикатора «ГЕН.» поз.4 рис.2;

признаком удачного запуска двигателя является постоянное горение индикатора «ГЕН» поз.2 рис.2;

признаком прогрева двигателя перед принятием нагрузки является мигание индикатора «НАГРУЗКА» поз. 3 рис.2.

При последовательным нажатием на клавишу «МЕНЮ» поз.9 рис.2 на ЖК индикаторе поз.16 рис.2 будут отображаться:

- параметры сети;

- параметры генератора;

- напряжение АКБ, уровень топлива;

- температура ОЖ и воздуха;

- дата и время;

- сервисное меню (сообщения);

- меню настройки (изменение программируемых параметров).

В режиме автозапуска при появлении внешней сети и соответствии ее параметров норме будет происходить:

- отключение потребителей электроагрегата;

- подключение потребителей к внешней сети;

- охлаждение электроагрегата перед остановом;

- снятие сигнала с топливного клапана двигателя (сигнал «Работа»);

- аварийно-предупредительная сигнализация (индикатор «ВНИМАНИЕ» поз.11 рис.2 с расшифровкой на ЖК индикаторе);

- аварийная защита с остановом двигателя с аварийно-предупредительной сигнализацией (индикатор «АВАРИЯ» поз.11 рис.2 с расшифровкой на ЖК индикаторе);

Примечания:

признаком процесса охлаждения электроагрегата перед остановом является мигание индикатора «ГЕН.» поз.4 рис.2;

признаком переключения потребителей с электроагрегата на внешнюю сеть является отсутствие горения индикатора «НАГРУЗКА» поз.3 рис.2 и горение индикатора «НАГРУЗКА» поз.1 рис.2.

При последовательным нажатием на клавишу «МЕНЮ» поз.9 рис.2 на ЖК индикаторе поз.16 рис.2 будут отображаться:

- параметры сети;

- параметры генератора;

- напряжение АКБ, уровень топлива;

- температура ОЖ и воздуха;

- дата и время;

- сервисное меню (сообщения);

- меню настройки (изменение программируемых параметров).

### Работа изделия в режиме экономичной работы

Выбор режима экономичного режима работы производится нажатием на клавишу «ЭКОН» поз.13 рис.2 - загорится индикатор поз.6 рис.2.

Алгоритм работы изделия в режиме «ЭКОН» аналогичен работе изделия в режиме «АВТО». Различие заключается лишь в ограничении времени работы элеткроагрегата под нагрузкой. Время работы электроагрегата и время ожидания перед следующим запуском меняется в меню настроек – см. п.2.2.6.2.

### Работа изделия в режиме запуска по таймеру

Выбор режима запуска по таймеру производится нажатием на клавишу «ТАЙМ» поз.14 рис.2 - загорится индикатор поз.7 рис.2.

Режим запуска по таймеру предназначен для автоматической проверки работоспособности электроагрегата. Рекомендуется производить проверку работоспособности электроагрегата не реже чем один раз в неделю. При совместной работе изделия с модулем GSM в случае нисправности электроагрегата Вам будет приходить сообщение о необходимости произвести проверку системы резервного энергоснабжения. Рекомендуемая длительность работы электроагрегата составляет 5 минут. Время запуска электроагрегата и продолжительность его работы устанавливается в меню настроек - см. п.2.2.6.2.

### Работа изделия в режиме тестового запуска

Выбор режима тестового запуска производится нажатием на клавишу «ТЕСТ» поз.15 рис.2 - загорится индикатор поз.8 рис.2.

Режим тестового запуска предназначен для автоматизированной проверки работоспособности электроагрегата. Рекомендуется производить проверку работоспособности электроагрегата не реже чем один раз в неделю. Длительность работы электроагрегата составляет 5 минут. В режиме тестового запуска нагрузка к электроагрегату подключаться не будет.

### Работа изделия в режиме просмотра параметров и изменения уставок

### Режим просмотра параметров.

Выбор экрана с нужной информацией производится последовательным нажатием на клавишу «МЕНЮ» поз.9 рис.2:

- параметры сети;

- параметры генератора;

- напряжение АКБ, уровень топлива;

- температуры ОЖ и воздуха;

- дата и время (показывается первым после включения питания);

- сервисное меню (сообщения);

- настройки (изменение программируемых параметров).

Экраны с 5 по 7 имеют собственные меню (Вход – длительное нажатие кнопки «МЕНЮ», выход – короткое):

- экран 5 – установка даты, времени, дня недели;

- экран 6 – чтение сервисных сообщений

- экран 7 – изменение программируемых параметров.

### Режим изменения уставок.

В меню экранов 5 и 7 можно выбрать параметр клавишами ▲▼. Для входа в режим изменения выбранного параметра длительно нажать клавишу «МЕНЮ». Изменение значения параметра осуществляется кнопками ▲▼, удержание клавиши – ускоренное изменение. Запись параметра – длительное нажатие клавиши «МЕНЮ», выход без записи – короткое.

| Клавиша | Короткое нажатие | Длинное нажатие (более 1 с) | Удержание (более 1 с) |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕНЮ | 1.Переключение между основными экранами индикации 2.Выход из меню. 3.Выход из режима изменения параметра без сохранения. | 1.Вход в меню. 2.Вход в режим изменения параметра | Не используется |
| АВТО | Включение/Выключение режима АВТО | Не используется |
| ЭКОН | Включение выключение режима ЭКОН | Не используется |
| ТАЙМ(▼)* | Включение/Выключение режима ТАЙМ | Не используется |
| ТЕСТ(▲)* | Включение/Выключение режима ТЕСТ | Не используется |
| ТАЙМ(▼)** | Выбор пункта меню на одну позицию вниз | Не используется | Автоматическое переключение пунктов меню вниз (3 раза / сек) |
| ТЕСТ(▲)** | Выбор пункта меню на одну позицию вверх | Не используется | Автоматическое переключение пунктов меню вверх.(3 раза / сек) |
| ТАЙМ(▼)*** | Уменьшение параметра на 1 шаг | Не используется | Автоматическое уменьшение параметра на 10 шагов (3 раза в сек ) |
| ТЕСТ(▲)*** | Увеличение параметра на 1 шаг | Не используется | Автоматическое увеличение параметра на 10 шагов (3 раза в сек ) |

* режим основной индикации.

** режим выбора пункта меню.

*** режим изменения уставок.

Перечень программируемых параметров приведен в таблице 4

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Значение по умолчанию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка таймера, день недели | Воскр. |  |
| 2 | Установка таймера, час | 10 |  |
| 3 | Установка таймера, минута | 05 |  |
| 4 | Установка паузы для режима ЭКОНОМ, мин | 120 |  |
| 5 | Установка продолжительности работы для режима ЭКОНОМ, мин. | 120 |  |
| 6 | Настройка яркости подсветки, % | 100 |  |
| 7 | Нижнее значение напряжения сети сети, В | 170 |  |
| 8 | Верхнее значение напряжения сети, В | 270 |  |
| 9 | Нижнее значение напряжения генератора, В | 170 |  |
| 10 | Верхнее значение напряжения генератора, В | 270 |  |
| 12 | Гистерезис измерения напряжений сети и генератора, В | 5 |  |
| 13 | Нижнее значение частоты тока генератора, Гц |  |  |
| 14 | Верхнее значение частоты тока генератора, Гц | 57 |  |
| 15 | Гистерезис измерения частоты тока генератора, ГЦ | 1 |  |
| 16 | Стартовое напряжение генератора, В | 70 |  |
| 17 | Стартовая частота тока генератора, Гц | 37 |  |
| 18 | Аварийная температура ОЖ, °С | 110 |  |
| 19 | Нижнее значение напряжения АКБ, В | 9 |  |
| 20 | Гистерезис измерения напряжения АКБ, В | 2 |  |
| 21 | Минимальный уровень топлива, % | 10 |  |
| 22 | Задержка включения сети, сек | 120 |  |
| 23 | Задержка контактора сети, сек | 1 |  |
| 24 | Задержка контактора генератора, сек | 40 |  |
| 25 | Время прогрева двигателя, сек | 40 |  |
| 26 | Время охлаждения двигателя, сек | 30 |  |
| 27 | Задержка анализа АПС после запуска двигателя, сек | 10 |  |
| 28 | Количество попыток старта двигателя | 3 |  |
| 29 | Длительность прогрева свечей накаливания, сек | 15 |  |
| 30 | Время вращения стартера, сек | 10 |  |
| 31 | Ожидание между стартами, сек | 15 |  |
| 32 | Время работы стоп устройства, сек | 0 | Если значение отлично от 0, то сигнал РАБОТА активируется для останова двигателя |
| 33 | Период ТО в месяцах | 6 |  |
| 34 | Наработка до ТО в часах | 50 |  |
| 35 | Номер устройства по MODBUS | 7 |  |
| 36 | Установка часов реального времени |  |  |

### Выключение изделия

Для выключения изделия переведите выключатель поз.2 рис.1 в нижнее положение.

ВНИМАНИЕ! При выключенном изделии подзарядка аккумуляторной батареи электроагрегата производиться не будет.

# Использование по назначению

## Требования безопасности

К обслуживанию изделия и электроагрегата допускаются лица, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности, изучившие документы, входящие в комплект эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал должен иметь квалификационную группу не ниже III согласно "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей".

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОАГРЕГАТА ЛИЦАМИ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ (АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ИНОГО).

Внимание! во время проведения работ на электроагрегате, при установке изделия отдельно от него, примите меры для предотвращения несанкционированного пуска.

Любые работы с изделием следует производить при отключенном напряжении.

## Монтаж изделия

При монтаже изделия необходимо руководствоваться правилами электробезопасности.

Распаковать изделие и провести его внешний осмотр. Не допускаются повреждения индикаторной панели, корпуса изделия, жгутов и кабелей.

Выполнить монтаж изделия в соответствии со схемой электрической соединений (Приложение 2).

Проверка работоспособности изделия производится в составе электроагрегата по технической документации изготовителя электроагрегата.

Сделать в разделе 8 отметку об установке изделия.

## Работа с изделием

Подготовка к запуску электроагрегата

Подготовку электроагрегата к запуску произвести согласно руководства по эксплуатации на электроагрегат.

### Включение изделия

Для включения изделия переведите выключатель поз.2 рис.1 в верхнее положение.

### Выбор режима работ

Для выбора режима работ выполните следующие действия:

### Режим автоматического запуска (останова) электроагрегата при пропадании (появлении) внешней сети

Нажмите клавишу «АВТО» поз.12 рис.2. Загорится индикатор поз.5 рис.2.

### Режим экономичной работы электроагрегата при пропадании (появлении) внешней сети

Нажмите клавишу «ЭКОН» поз.13 рис.2. . Загорится индикатор поз.6 рис.2.

### Режим запуска электроагрегата по таймеру для автоматической проверки его работоспособности

Нажмите клавишу «ТАЙМ» поз.14 рис.2. . Загорится индикатор поз.7 рис.2.

### Режим ручной проверки работоспособности электроагрегата

Нажмите клавишу «ТЕСТ» поз.15 рис.2. . Загорится индикатор поз.8 рис.2.

### Режим просмотра параметров

Выбор экрана с нужной информацией производится последовательным нажатием на клавишу «МЕНЮ» поз.9 рис.2 :

- параметры сети;

- параметры генератора;

- напряжение АКБ, уровень топлива;

- температуры ОЖ и воздуха;

- дата и время (показывается первым после включения питания);

- сервисное меню (сообщения);

- настройки (изменение программируемых параметров).

Экраны с 5 по 7 имеют собственные меню (Вход – длительное нажатие кнопки «МЕНЮ», выход – короткое):

- экран 5 – установка даты, времени, дня недели;

- экран 6 – чтение сервисных сообщений

- экран 7 – изменение программируемых параметров.

### Режим изменения уставок

Для изменения уставок см п.2.2.6.2

### Выключение изделия

Для выключения изделия переведите выключатель поз.2 рис.1 в нижнее положение.

ВНИМАНИЕ! При выключенном изделии подзарядка аккумуляторной батареи электроагрегата производиться не будет.

# Неисправности и методы их устранения

Возможные неисправности изделия и способы их устранения приведены в таблице 5

Таблица 5

| Неисправность | Вероятная причина неисправности | Меры по устранению неисправности |
| --- | --- | --- |
| Изделие не включается. Внешняя сеть отсутствует. | Низкое напряжение АКБ электроагрегата. Отключен кабель управления с электроагрегатом. | Заменить АКБ. Подключить кабель управления. |
| Изделие включается, но двигатель не запускается. Стартер не крутится. Внешняя сеть есть. | Отключен кабель управления с электроагрегатом. Неисправен стартер двигателя либо цепи управления. Присутствует сигнал аварии после предыдущего запуска | Подключить кабель управления. Проверить цепи управления стартером, заменить стартер. Сбросить сигнал аварии - отключить и заново включить режим. Проверить датчик температуры ОЖ дизельного двигателя. |
| Изделие включается, но двигатель не запускается. Стартер крутится. | Нет топлива. На бензиновых двигателях низкий уровень масла. Неисправен модуль управления воздушной заслонкой на бензиновых двигателях. Неисправна система питания двигателя. Неисправен топливный клапан. | Проверить уровень топлива. Проверить уровень масла на бензиновых двигателях. Проверить работу модуля управления воздушной заслонкой. При необходимости заменить. Проверить систему питания двигателя Проверить работу топливного клапана и его цепей. |
| Разряжается АКБ электроагрегата | Неисправность зарядного устройства | Проверить напряжение на клеммах кабелей АКБ при отключенной АКБ. Внешняя сеть должна присутствовать, изделие должно быть включено. Напряжение должно быть в пределах 12.7 – 13.8 В. При наличии напряжения заменить АКБ. При отсутствии напряжения - заменить устройство зарядное в изделии. |

# Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия проводится во время проведения технического обслуживания электроагрегата.

Техническое обслуживание изделия проводится в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| Выполняемые работы | Ежедневно | При проведении ТО электроагрегата |
| --- | --- | --- |
| Чистка внешних поверхностей и разъемов от пыли, грязи и влаги | * | + |
| Проверка качества соединения разъемных сединителей | * | + |
| Проверка целостности электрических кабелей, изоляции проводов и крепления проводов | + | + |

* - работы проводятся при необходимости;

+ - работы проводятся обязательно.

# Хранение

Условия  хранения изделия в упаковке − 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69.

При хранении в составе изделия – по условиям хранения изделия, в которое оно входит.

При подготовке изделия к работе после хранения выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 24 часов. Не допускается остаточная конденсация влаги на поверхностях контактах разъемных соединителей и клеммных колодках.

# Транспортирование

Транспортирование изделия производить железнодорожным, автомобильным транспортом, в трюмах речного транспорта и в негерметизированных кабинах самолетов и вертолетов (на высоте до 10000 м) в условиях отсутствия прямого воздействия атмосферных выпадающих осадков.

Условия транспортирования в упаковке – по условиям хранения 4, 5 по ГОСТ 15150-69.

При транспортировании в составе изделия – по условиям транспортирования изделия, в которые он входят.

Грузоотправитель обязан подготовить изделие к транспортированию таким образом, чтобы обеспечить безопасность и сохранность груза в процессе транспортирования.

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям контракта (договора) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента установки изделия на электроагрегат, но не более 24 месяцев с момента выпуска изделия.

Изготовитель безвозмездно устраняет недостатки комплекта оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

при несоблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа;

при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется по адресу:

127299, г. Москва, ул. Рязанский проспект д.8A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

# Свидетельство о приемке

Блок контроля и автоматики БКА___-217 ____А заводской номер __________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации, условиями договора (контракта) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  «_____» ________________ 2014 г.

Представитель ОТК _____________________________________________________

«____» ___________________ 2014 г.         м.п.

Свидетельство о монтаже на электроагрегат

Блок контроля и автоматики БКА___-217 ____А заводской номер ______________ установлен на электроагрегат _______________________________заводской номер ________________ и признан годным к эксплуатации.

Представитель изготовителя электроагрегата __________________________________________________

«____» __________________ 2014 г.

Представитель ОТК изготовителя __________________________________________________

«____» __________________ 2014 г.          м.п.

# Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005

Рекламации должны направляться по адресу:

127299, г. Москва, ул. Рязанский проспект д.8A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

Регистрация рекламаций

| Дата обнаружение неисправностей | Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по устранению неисправностей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Особые отметки

Приложение 1.  Схема электрическая принципиальная

Продолжение приложения 1.  Схема электрическая принципиальная

Приложение 2. Схема электрическая соединений