Протокол обмена изделия Каскад-М по протоколу Modbus.

Версия прошивки 1.34

Версия протокола 1.02

- Характеристики физического уровня:

  - Физический интерфейс RS-485

  - Скорость передачи 115200 бит/с.

- Характеристики канального уровня:

  - Количество бит данных – 8.

  - Режим контроля четности – дополнение до четного.

  - Стоповый бит – 1.

  - Режим передачи – Modbus RTU.

  - Интервалы тишины в соответствии с «MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02», а именно для скорости передачи 115200 бит/с:

    - Интервал t1.5 – 750 мкс

    - Интервал t3.5 – 1750 мкс

    - Таймаут ожидания ответа подчиненного устройства 20 мс.

- Характеристики прикладного уровня.

Устройство Каскад-М является подчиненным. Адрес устройства задается в программируемых параметрах.

Прием широковещательных сообщений отключен.

В нижеследующих таблицах приведены списки объектов, доступных ведущему устройству и разрешенные коды команд для доступа к ним.

В таблице 1 приведены адреса входных регистров с информацией о состоянии Каскад-М, а в таблице 2 регистров хранения для управления.

Таблица 1. Адреса входных регистров, доступных для чтения (код команды 04).

| Адрес регистра | Содержимое регистра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2000 | Версия протокола | 0x0100 |
| 2001 | Версия ПО | 0x011D |
| 2002 | Напряжение Шины | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 2003 | Напряжение Секции | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 2004 | Напряжение ЭА. Фаза A. | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 2005 | Напряжение ЭА. Фаза B. |  |
| 2006 | Напряжение ЭА. Фаза C. |  |
| 2007 | Ток ЭА. Фаза A. | Без знака, ЦМР=0,01 А |
| 2008 | Ток ЭА. Фаза B. |  |
| 2009 | Ток ЭА. Фаза C. |  |
| 2010 | Мощность активная | Со знаком, ЦМР=0,1 кВт |
| 2011 | Мощность полная | Без знака, ЦМР=0,1 кВт |
| 2012 | Мощность реактивная |  |
| 2013 | Коэффициент мощности (cos φ) |  |
| 2014 | Частота Шины | Без знака, ЦМР=0,01 Гц |
| 2015 | Частота Секции | Без знака, ЦМР=0,01 Гц |
| 2016 | Частота ЭА (Фаза А) | Без знака, ЦМР=0,01 Гц |
| 2017 | Частота Шины (синхронизатор) | Без знака, ЦМР=0,01 Гц |
| 2018 | Частота Секции (синхронизатор) | Без знака, ЦМР=0,01 Гц |
| 2019 | Частота ЭА (Фаза А) (синхронизатор) | Без знака, ЦМР=0,01 Гц |
| 2020 | Разность фаз Шина-ЭА |  |
| 2021 | Разность фаз Секция-Шина |  |
| 2022 | Флаги измерения частот (синхронизатор) | См. табл.3 |
| 2023 | Внутр. неиспр. КАСКАД-М. Ст. | См. табл.4 |
| 2024 | Внутр. неиспр. КАСКАД-М. Мл. |  |
| 2025 | Процент нагрузки общий |  |
| 2026 | Процент нагрузки собственный |  |
| 2027 | Дискретные входы КАСКАД-М | См. табл.5 |
| 2028 | Флаги состояния КАСКАД-М. Ст. | См. табл.6 |
| 2029 | Флаги состояния КАСКАД-М. Мл. |  |
| 2030 | Неиспр. КАСКАД-М. Ст. | См. табл.7 |
| 2031 | Неиспр. КАСКАД-М. Мл. |  |
| 2032-2039 | Установленная мощность ДГУ0-ДГУ7 |  |
| 2040-2047 | Активная мощность ДГУ0-ДГУ7 |  |
| 2048 | Сохр. Ннутр. Неиспр. КАСКАД-М. Ст. | См. табл.4 |
| 2049 | Сохр. Внутр. неиспр. КАСКАД-М. Мл. |  |
| 2050 | Сохр. Неиспр. КАСКАД-М. Ст. | См. табл.7 |
| 2051 | Сохр. Неиспр. КАСКАД-М. Мл. |  |
| 2052 | Флаги управления КАСКАД-М. Ст. | См. табл.8 |
| 2053 | Флаги управления КАСКАД-М. Мл. |  |
| 2054 | Процент нагрузки всех включенных на шины с учетом запросов на резервную мощность к суммарной установленной мощности за вычетом аварийных. |  |
| 2055 | Процент нагрузки всех включенных на шины нижестоящих ДГУ к их суммарной установленной мощности. |  |
| 2056 | Процент нагрузки всех включенных на шины ДГУ к их суммарной установленной мощности за вычетом разгружающихся. |  |
| 2057-2064 | Флаги контроля и управления на шине CAN для ДГУ0-ДГУ7 | См. табл.9 |

Таблица 2. Адреса регистров хранения, доступных для чтения (код команды 03), записи (коды команд 06 и 16), записи по маске (код команды 22) и чтения/записи (код команды 23).

| Адрес регистра | Содержимое регистра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4001 | Код команды | См. п.4.1, табл. 17 |
| 4002 | Флаги управления |  |
| 4003 | Секция / Приоритет | 0-3 / 0-7 |

Таблица 3. Флаги измерения частот (синхронизатор)

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Частота и фаза ЭА измеряется правильно |
| 1 | Частота и фаза Шины измеряется правильно |
| 2 | Частота и фаза Секции измеряется правильно |

Таблица 4. Внутренние неисправности КАСКАД-М

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0-7 | Нет связи по CAN с КАСКАД-М с приоритетом 0-7 соответственно. Если ошибка относится к приоритету данного КАСКАД-М, то это означает, что нет ни одного абонента, принимающего его сообщения. Для других приоритетов ошибка означает, что нет принятых сообщений от них. |
| 8-15 | Резерв |
| 16 | На шине CAN присутствуют еще один или более КАСКАД-М с таким же приоритетом |
| 17 | Ошибка передачи по CAN. |

Таблица 5. Дискретные входы КАСКАД-М

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Приоритет, бит 0 |
| 1 | Приоритет, бит 1 |
| 2 | Приоритет, бит 2 или внешний вход (в зависимости от настроек) |
| 3 | Разгрузка |
| 4 | Доп. Конт. Контактора неответственных потребителей 1 |
| 5 | Доп. Конт. Контактора неответственных потребителей 2 |
| 6 | Доп. Конт. Контактора секции |
| 7 | Доп. Конт. Контактора генератора |
| 8 | Запрос резервной мощности |
| 9 | Режим ручной синхронизации |

Таблица 6. Флаги состояния КАСКАД-М

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Высокое напряжение фазы А ДГУ |
| 1 | Низкое напряжение фазы А ДГУ |
| 2 | Высокое напряжение фазы B ДГУ |
| 3 | Низкое напряжение фазы B ДГУ |
| 4 | Высокое напряжение фазы C ДГУ |
| 5 | Низкое напряжение фазы C ДГУ |
| 6 | Высокая частота фазы А ДГУ |
| 7 | Низкая частота фазы А ДГУ |
| 8 | Высокое напряжение шины |
| 9 | Низкое напряжение шины |
| 10 | Высокая частота шины |
| 11 | Низкая частота шины |
| 12 | Высокое напряжение секции |
| 13 | Низкое напряжение секции |
| 14 | Высокая частота секции |
| 15 | Низкая частота секции |
| 16 | Нет напряжения на шине |
| 17 | Нет напряжения на секции |
| 18 | Неответственный потребитель 1 отключен |
| 19 | Неответственный потребитель 2 отключен |
| 20-21 | Резерв |
| 22 | Чередование фаз измерено правильно |
| 23 | Чередование фаз обратное |
| 24 | Неудачная синхронизация из-за проблем измерения частоты и фазы ЭА |
| 25 | Неудачная синхронизация из-за проблем измерения частоты и фазы Шины |
| 26 | Неудачная синхронизация из-за проблем измерения частоты и фазы Секции |

Таблица 7. Аварии и неисправности КАСКАД-М

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Вход PRS, конт. 1-2 |
| 1 | Вход PRS, конт. 3-4 |
| 2 | Вход PRS, конт. 5-6 |
| 3 | Вход PRS, конт. 7-8 |
| 4 | Внешний вход, конт. 17-18 |
| 5 | Резерв |
| 6 | Нет обмена по шине CAN. |
| 7 | На шине CAN присутствует КАСКАД-М с таким же приоритетом. |
| 8 | Перегруз ДГУ по таймеру |
| 9 | Перегруз ДГУ мгновенный |
| 10 | Нет связи с платой расширения PRS |
| 11 | Обратное чередование фаз ДГУ |
| 12 | Контактор секции не замкнут |
| 13 | Контактор ДГУ не замкнут |
| 14 | Контактор секции не разомкнут |
| 15 | Контактор ДГУ не разомкнут |
| 16 | Ошибка синхронизации |
| 17 | Обратная мощность |
| 18-19 | резерв |
| 20 | Высокое напряжение ДГУ |
| 21 | Низкое напряжение ДГУ |
| 22 | Высокая частота ДГУ |
| 23 | Низкая частота ДГУ |
| 24 | Высокое напряжение шины |
| 25 | Низкое напряжение шины |
| 26 | Высокая частота шины |
| 27 | Низкая частота шины |
| 28 | Высокое напряжение секции |
| 29 | Низкое напряжение секции |
| 30 | Высокая частота секции |
| 31 | Низкая частота секции |

Таблица 8. Флаги управления КАСКАД-М

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Синхронизация к шине |
| 1 | Синхронизация к Секции |
| 2 | Автономная работа ЭА |
| 3 | Подключение к Секции без синхронизации |
| 4 | Идет процесс синхронизации или подстройки частоты |
| 5 | Разрешено распределение мощностей |
| 6 | Идет процесс распределения мощностей |
| 7 | Требуется подключение к Шине |
| 8 | Режим разгрузки активен |
| 9 | Требуется больше мощности |
| 10 | Необходимо запустить данный ДГУ |
| 11 | Существует хотя бы один вышестоящий ДГУ под нагрузкой |
| 12 | Данный ДГУ единственный на шине |
| 13 | Идет увеличение мощности данного ДГУ |
| 14 | Идет уменьшение мощности данного ДГУ |
| 15 | Внешняя блокировка подключения к шине для данного ДГУ |
| 16 | Внешнее отключение от шины и блокировка подключения для данного ДГУ |
| 17 | Отключение от шин и блокировка подключения для всех ДГУ |
| 18 | Требуется подключение к секции |
| 19 | Внешняя синхронизация |
| 20 | Подстройка частоты ДГУ на нагрузке |
| 21 | Данный источник не регулируемый (промсеть, валогенератор и т.п.) |
| 22 | На шине подключен нерегулируемый источник |
| 23 | Данный ДГУ работает в параллель с нерегулируемым источником |
| 24 | В соседней секции нерегулируемый источник |
| 25 | Блокировка режима Автозапуск |

Таблица 9. Флаги контроля и управления на шине CAN

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Автозапуск |
| 1 | Доп. Конт. ДГУ замкнут |
| 2 | Доп. Конт. Секции замкнут |
| 3 | Запрос на резервную мощность активен |
| 4 | Неисправность или авария ДГУ |
| 5 | Идет разгрузка ДГУ |
| 6 | Внешняя блокировка пуска активна |
| 7 | Внешнее отключение активно |
| 8 | Управление активной мощностью заблокировано |
| 9 | Синхронизация к Секции |
| 10 | Синхронизация к Шине |
| 11-14 | Резерв |
| 15 | Флаг типа передаваемой информации: 0 – максимальная мощность ДГУ, 1 – величина запроса резервной мощности. |

- Внешнее управление.

  - Квитирование неисправностей.

Для квитирования неисправностей необходимо записать код 0xCBD0 в регистр Код команды. (см. табл.2). Максимальное время обработки кода – 200 мс. После обработки кода Каскад обнуляет данный регистр. Таким образом, если необходимо отправить несколько кодов управления подряд, то следующий код управления можно записывать только когда значение регистра станет нулевым, либо выдерживать интервал не менее 200 мс. Это гарантирует обработку всех кодов без потерь.

  - Управление

Управление режимами работы производится установкой флагов управления, а так же номера секции и приоритета в соответствующих регистрах хранения (см. таблицу 2).

Номер секции записывается в старший байт соответствующего регистра, а приоритет в младший.  Номер секции может иметь значения от 0 до 3, номер приоритета от 0 до 7. При вводе большего числа Каскад использует максимальное из диапазона. Если в программируемых параметрах отключен режим управления секцией, то номер секции игнорируется.

Флаги управления и логика работы описаны в таблице 10.

Таблица 10. Список флагов управления и логики работы.

| № бита | Назначение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Флаг присутствия К2600К | Если флаг сброшен, то Каскад-М игнорирует все прочие флаги управления, а так же приоритет и номер секции. Все режимы управляются аппаратно по дискретным входам. |
| 1 | Подключение к Шине | Активируется синхронизация и подключение к Шине. |
| 2 | Резерв | - |
| 3 | Автозапуск | Признак передается по шине CAN другим контроллерам Каскад-М и оповещает об автоматическом режиме запуска/останова данного ДГУ. |
| 4 | Резерв | - |
| 5 | Готов к приему нагрузки | Флаг только транслируется на запрограммированный выход без обработки. |
| 6 | Авария | Передаются по шине CAN сигнализируя другим контроллерам Каскад-М, что данный ДГУ не может принимать нагрузку. По флагу Авария ДГУ будет немедленно остановлен. По флагу Неисправность будет запущен следующий по очереди при наличии, возьмет на себя нагрузку, текущий будет разгружен и остановлен. |
| 7 | Неисправность |  |
| 8 | Подключение к Секции | Активируется синхронизация и подключение к Секции. |
| 9-14 | резерв | - |
| 15 | Сирена | Флаг только транслируется на запрограммированный выход без обработки. |