Протокол обмена изделия К2600К по протоколу Modbus.

Версия прошивки 1.23

Версия протокола 1.02

Ревизия описания 1

- Характеристики физического уровня:

  - Физический интерфейс RS-485

  - Скорость передачи 115200 бит/с.

- Характеристики канального уровня:

  - Количество бит данных – 8.

  - Режим контроля четности – дополнение до четного.

  - Стоповый бит – 1.

  - Режим передачи – Modbus RTU.

  - Интервалы тишины в соответствии с "MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02", а именно для скорости передачи 115200 бит/с:

    - Интервал t1.5 – 750 мкс

    - Интервал t3.5 – 1750 мкс

    - Таймаут ожидания ответа подчиненного устройства 20 мс.

- Характеристики прикладного уровня.

Устройство К2600К является подчиненным. Адрес устройства задается в программируемых параметрах.

Прием широковещательных сообщений отключен.

В нижеследующих таблицах приведены списки объектов, доступных ведущему устройству и разрешенные коды команд для доступа к ним.

В таблице 1 приведены адреса входных регистров с информацией о состоянии К2600К, а в таблице 2 регистров хранения для управления.

Таблица 1. Адреса входных регистров, доступных для чтения (код команды 04).

| Адрес регистра | Содержимое регистра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 300 | Версия протокола | 0x0100 |
| 301 | Версия ПО | 0x0103 |
| 302 | Напряжение сети | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 303 | Напряжение секции | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 304 | Напряжение ЭА. Фаза A. | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 305 | Напряжение ЭА. Фаза B. |  |
| 306 | Напряжение ЭА. Фаза C. |  |
| 307 | Ток ЭА. Фаза A. | Без знака, ЦМР=0,01 А |
| 308 | Ток ЭА. Фаза B. |  |
| 309 | Ток ЭА. Фаза C. |  |
| 310 | Мощность активная | Со знаком, ЦМР=0,1 кВт |
| 311 | Мощность полная | Без знака, ЦМР=0,1 кВт |
| 312 | Мощность реактивная |  |
| 313 | Частота сети | Без знака, ЦМР=0,01 Гц |
| 314 | Частота секции | Без знака, ЦМР=0,01 Гц |
| 315 | Частота ЭА (Фаза А) | Без знака, ЦМР=0,01 Гц |
| 316 | Флаги измерения частот | *служ инф. |
| 317 | Дискретные входы КАСКАД-М | См. табл.3 |
| 318 | Флаги состояния КАСКАД-М. Ст. | См. табл.4 |
| 319 | Флаги состояния КАСКАД-М. Мл. |  |
| 320 | Флаги управления КАСКАД-М. Ст. | См. табл.5 |
| 321 | Флаги управления КАСКАД-М. Мл. |  |
| 322 | Внутр. неиспр. КАСКАД-М. Ст. | См. табл.6 |
| 323 | Внутр. неиспр. КАСКАД-М. Мл. |  |
| 324 | Неиспр. КАСКАД-М. Ст. | См. табл.7 |
| 325 | Неиспр. КАСКАД-М. Мл. |  |
| 326 | Сохр. ннутр. неиспр. КАСКАД-М. Ст. | См. табл.6 |
| 327 | Сохр. внутр. неиспр. КАСКАД-М. Мл. |  |
| 328 | Сохр. неиспр. КАСКАД-М. Ст. | См. табл.7 |
| 329 | Сохр. неиспр. КАСКАД-М. Мл. |  |
| 330 | Напряжение АКБ | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 331 | Входные дискретные сигналы | См. табл.8 |
| 332 | Внутренние флаги | См. табл.9 |
| 333 | Аварии пуска и останова | См. табл.10 |
| 334 | Сохраненные аварии пуска и останова |  |
| 335 | Последняя авария пуска или останова |  |
| 336 | Неисправности и аварии | См. табл.11 |
| 337 | Сохраненные неисправности и авар |  |
| 338 | Последняя неисправность или авария |  |
| 339 | Внутренние неисправности | См. табл.12 |
| 340 | Сохраненные внутр. неисправности |  |
| 341 | Последняя внутр. неисправность |  |
| 342 | Последняя неиспр. КАСКАД-М. Ст. | См. табл.7 |
| 343 | Последняя неиспр. КАСКАД-М. Мл. |  |
| 344 | Внутренние флаги управления | См табл. 13 |
| 345 | Приоритет запуска | От 0 до 7 |
| 346 | Код сообщения запроса | См табл. 14 |
| 347 | Состояние индикаторов | См табл. 15 |
| 348 | Мигающий режим индикаторов |  |
| 349 | Состояние реле | См табл. 16 |
| 350 | Осталось до ТО | Со знаком, ЦМР=1 минута |
| 351 | Общая наработка (Ст.) | Без знака, ЦМР=1 минута |
| 352 | Общая наработка (Мл.) |  |

Таблица 2. Адреса регистров хранения, доступных для чтения (код команды 03), записи (коды команд 06 и 16), записи по маске (код команды 22) и чтения/записи (код команды 23).

| Адрес регистра | Содержимое регистра | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 400 | Код транзакции | См. п.4.1 |
| 401 | Код номера приоритета/секции | См. п.4.3, табл. 18 |
| 402 | Код команды | См. п.4.2, табл. 17 |

Таблица 3. Дискретные входы КАСКАД-М

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Приоритет, бит 0 |
| 1 | Приоритет, бит 1 |
| 2 | Приоритет, бит 2 или внешний вход (в зависимости от настроек) |
| 3 | Разгрузка |
| 4 | Доп. конт. контактора неответственных потребителей 1 |
| 5 | Доп. конт. контактора неответственных потребителей 2 |
| 6 | Доп. конт. Контактора секции |
| 7 | Доп. конт. Контактора генератора |
| 8 | Запрос резервной мощности |
| 9 | Режим ручной синхронизации |

Таблица 4. Флаги состояния КАСКАД-М

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Высокое напряжение фазы А ДГУ |
| 1 | Низкое напряжение фазы А ДГУ |
| 2 | Высокое напряжение фазы B ДГУ |
| 3 | Низкое напряжение фазы B ДГУ |
| 4 | Высокое напряжение фазы C ДГУ |
| 5 | Низкое напряжение фазы C ДГУ |
| 6 | Высокая частота фазы А ДГУ |
| 7 | Низкая частота фазы А ДГУ |
| 8 | Высокое напряжение шины |
| 9 | Низкое напряжение шины |
| 10 | Высокая частота шины |
| 11 | Низкая частота шины |
| 12 | Высокое напряжение секции |
| 13 | Низкое напряжение секции |
| 14 | Высокая частота секции |
| 15 | Низкая частота секции |
| 16 | Нет напряжения на шине |
| 17 | Нет напряжения на секции |
| 18 | Неответственный потребитель 1 отключен |
| 19 | Неответственный потребитель 2 отключен |
| 20-21 | Резерв |
| 22 | Чередование фаз измерено правильно |
| 23 | Чередование фаз обратное |
| 24 | Неудачная синхронизация из-за проблем измерения частоты и фазы ЭА |
| 25 | Неудачная синхронизация из-за проблем измерения частоты и фазы Шины |
| 26 | Неудачная синхронизация из-за проблем измерения частоты и фазы Секции |

Таблица 5. Флаги управления КАСКАД-М

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Синхронизация к шине |
| 1 | Синхронизация к Секции |
| 2 | Автономная работа ЭА |
| 3 | Подключение к Секции без синхронизации |
| 4 | Идет процесс синхронизации или подстройки частоты |
| 5 | Разрешено распределение мощностей |
| 6 | Идет процесс распределения мощностей |
| 7 | Есть запрос на подключение нагрузки |
| 8 | Режим разгрузки активен |
| 9 | Требуется больше мощности |
| 10 | Необходимо запустить данный ДГУ |
| 11 | Существует хотя бы один вышестоящий ДГУ под нагрузкой |
| 12 | Данный ДГУ единственный на шине |
| 13 | Идет увеличение мощности данного ДГУ |
| 14 | Идет уменьшение мощности данного ДГУ |
| 15 | Внешняя блокировка подключения к шине для данного ДГУ |
| 16 | Внешнее отключение от шины и блокировка подключения для данного ДГУ |
| 17 | Отключение от шин и блокировка подключения для всех ДГУ |

Таблица 6. Внутренние неисправности КАСКАД-М

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0-7 | Нет связи по CAN с КАСКАД-М с приоритетом 0-7 соответственно. Если ошибка относится к приоритету данного КАСКАД-М, то это означает, что нет ни одного абонента, принимающего его сообщения. Для других приоритетов ошибка означает, что нет принятых сообщений от них. |
| 8-15 | Резерв |
| 16 | На шине CAN присутствуют еще один или более КАСКАД-М с таким же приоритетом |
| 17 | Ошибка передачи по CAN. |

Таблица 7. Аварии и неисправности КАСКАД-М

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Вход PRS, конт. 1-2 |
| 1 | Вход PRS, конт. 3-4 |
| 2 | Вход PRS, конт. 5-6 |
| 3 | Вход PRS, конт. 7-8 |
| 4 | Внешний вход, конт. 17-18 |
| 5 | Резерв |
| 6 | Нет обмена по шине CAN. |
| 7 | На шине CAN присутствует КАСКАД-М с таким же приоритетом. |
| 8 | Перегруз ДГУ по таймеру |
| 9 | Перегруз ДГУ мгновенный |
| 10 | Нет связи с платой расширения PRS |
| 11 | Обратное чередование фаз ДГУ |
| 12 | Контактор секции не замкнут |
| 13 | Контактор ДГУ не замкнут |
| 14 | Контактор секции не разомкнут |
| 15 | Контактор ДГУ не разомкнут |
| 16 | Ошибка синхронизации |
| 17 | Обратная мощность |
| 18-19 | резерв |
| 20 | Высокое напряжение ДГУ |
| 21 | Низкое напряжение ДГУ |
| 22 | Высокая частота ДГУ |
| 23 | Низкая частота ДГУ |
| 24 | Высокое напряжение шины |
| 25 | Низкое напряжение шины |
| 26 | Высокая частота шины |
| 27 | Низкая частота шины |
| 28 | Высокое напряжение секции |
| 29 | Низкое напряжение секции |
| 30 | Высокая частота секции |
| 31 | Низкая частота секции |

Таблица 8. Входные дискретные сигналы К2600К

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Неисправность ДГУ |
| 1 | Авария ДГУ |
| 2 | К приему нагрузки готов |
| 3 | ДГУ работает |
| 4 | Автозапуск включен |
| 5 | ДГУ останавливается |

Таблица 9. Внутренние флаги К2600К

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Запрос на запуск ДГШУ активен |
| 1 | Запрос на останов ДГУ активен |
| 2-5 | резерв |
| 6 | Звук отключен |
| 7 | Программирование разрешено |

Таблица 10. Аварии пуска и останова

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0-1 | резерв |
| 2 | Неудачный запуск ДГУ |
| 3 | Неудачный останов ДГУ |

Таблица 11. Неисправности и аварии

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Неисправность ДГУ |
| 1 | Авария ДГУ |

Таблица 12. Внутренние неисправности К2600К

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Плата АЦП |
| 1 | Нет связи с ВПУ |
| 2 | Резерв |
| 3 | Нет связи с КАСКАД-М |
| 4 | Нет связи с внешней панелью управления |

Таблица 13. Внутренние флаги управления К2600К

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Требование подключения нагрузки активно |
| 1 | Управление от ВПУ и/или внешней панели включено |
| 2 | Автозапуск включен |

Таблица 14. Код сообщения запроса К2600К

| № бита | Назначение кода сообщения |
| --- | --- |
| 0-3 | 0 – нет сообщений 1 – Двигатель запускается 2 – Двигатель останавливается 3 – Идет подключение нагрузки 4 – Идет отключение нагрузки 5 – Идет подключение секции 6 – Идет отключение секции 7 – На шинах уже подключен неуправляемый источник 8 – К секции уже подключен неуправляемый источник |

Таблица 15. Состояние индикаторов К2600К

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | ДГУ норма |
| 1 | Секция норма |
| 2 | Доп. конт. неответственного потребителя 1 замкнут |
| 3 | Автозапуск включен |
| 4 | Пост (разрешено управление от ВПУ и внешней панели) |
| 5 | ДГУ на шинах (доп. конт. замкнут) |
| 6 | Секция включена (доп. конт. замкнут) |
| 7 | Доп. конт. неответственного потребителя 1 замкнут |
| 8 | Авария |
| 9 | Звук отключен |

Таблица 16. Состояние реле К2600К

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Старт |
| 1 | Стоп |
| 2 | Сирена |

- Внешнее управление.

  - Контроль исправности Панели управления.

Контроль исправности панели управления реализован с помощью периодической проверки изменения кода транзакции (таблица 2). Панель управления должна записывать в регистр каждый раз новый код (можно последовательным перебором) с периодом не менее времени таймаута, установленного в программируемых параметрах контроллера К2600К. Если Панель не передаст новый код в течении таймаута, то контроллер К2600К выдаст сообщение о неисправности внешнего управления. Если в контроллере К2600К время таймаута установлено в 0, то функция контроля исправности отключается.

  - Передача команд управления.

Для включения требуемых режимов работы изделия К2600К необходимо записать соответствующий код (см. табл. 17) в регистр управления (см. табл.2). Максимальное время обработки кода – 20 мс. После обработки кода  К2600К обнуляет данный регистр и запускает требуемый режим. Таким образом, если необходимо отправить несколько кодов управления подряд, то следующий код управления можно записывать только когда значение регистра станет нулевым, либо выдерживать интервал не менее 20 мс. Это гарантирует обработку всех кодов без потерь.

Таблица 17. Список режимов и соответствующих кодов управления

| Режим | Код управления (hex) |
| --- | --- |
| Старт | 0x1231 |
| Стоп | 0x4562 |
| Квитирование | 0x7893 |
| Нагрузку подключить/отключить | 0xABC4 |
| Секцию подключить/отключить | 0xABCC |
| Автозапуск вкл/откл | 0xAB10 |
| Режим записи приоритета | 0xEE55 |
| Режим записи секции | 0xEEAA |

  - Установка приоритета или номера секции.

Для установки приоритета или номера секции необходимо в одном сообщении записать в регистр управления (см. табл.2) соответствующий код команды (см. табл.17), а в регистр приоритета (см. табл.2) код номера приоритета или секции (см табл.18 и 19).

Если коды будут отправлены в разных сообщениях, то установка приоритета не произойдет, так как регистры обнуляются сразу после обработки в программе. Это сделано для защиты от случайного непреднамеренного изменения приоритета или номера секции.

Таблица 18. Коды приоритета.

| Номер приоритета | Код (hex) |
| --- | --- |
| 0 | 0x5500 |
| 1 | 0x5501 |
| 2 | 0x5502 |
| 3 | 0x5503 |
| 4 | 0x5504 |
| 5 | 0x5505 |
| 6 | 0x5506 |
| 7 | 0x5507 |

Таблица 19. Коды номера секции.

| Номер секции | Код (hex) |
| --- | --- |
| 0 | 0xAA00 |
| 1 | 0xAA01 |
| 2 | 0xAA02 |
| 3 | 0xAA03 |