Протокол обмена изделия UKN-1-1 по протоколу Modbus.

Версия ПО 1.10

Версия протокола 1.00

- Характеристики физического уровня:

  - Физический интерфейс RS-485

  - Скорость передачи 115200 бит/с.

- Характеристики канального уровня:

  - Количество бит данных – 8.

  - Режим контроля четности – дополнение до четного.

  - Стоповый бит – 1.

  - Режим передачи – Modbus RTU.

  - Интервалы тишины в соответствии с "MODBUS over Serial Line Specification and Implementation Guide V1.02", а именно для скорости передачи 115200 бит/с:

    - Интервал t1.5 – 750 мкс

    - Интервал t3.5 – 1750 мкс

  - Таймаут ожидания ответа подчиненного устройства:

    - Стандартные коды команд – 20 мс.

    - Пользовательские коды команд – 100+(N*10) мс, где N – количество байтов на запись.

- Характеристики прикладного уровня.

Устройство UKN-1-1 является подчиненным. Адрес устройства задается перемычками J2-J4 на плате в двоичном коде. J2 – мл. разряд, смещение 1, т.е. отсутствие перемычек – адрес 1, J2 установлена – адрес 2 и т.д.

Прием широковещательных сообщений отключен.

В нижеследующих таблицах приведены списки объектов, доступных ведущему устройству и разрешенные коды команд для доступа к ним.

В таблице 1 приведены адреса регистров хранения с информацией о состоянии UKN-1-1 (198-213) и регистры для управления состоянием (214-215).

Таблица 1. Адреса регистров хранения, доступных для чтения (код команды 03), записи (коды команд 06 и 16), записи по маске (код команды 22) и чтения/записи (код команды 23).

| Адрес регистра | Содержимое регистра | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Старший байт | Младший байт |  |
| 197 | Код изделия | 1 – UKN-1-1 |
| 198 | Версия протокола | 0x0100 |
| 199 | Версия ПО | 0x010A |
| 200 | Слово дискретных сигналов | См. табл. 2 |
| 201 | Напряжение сети. Фаза A. | Без знака, ЦМР=0,1 В |
| 202 | Напряжение сети. Фаза B. |  |
| 203 | Напряжение сети. Фаза C. |  |
| 204 | Ток сети. Фаза A. | Без знака, ЦМР=0,01 А |
| 205 | Ток сети. Фаза B. |  |
| 206 | Ток сети. Фаза C. |  |
| 207 | Активная мощность | Со знаком, ЦМР=0,01 кВт |
| 208 | Полная мощность | Без знака, ЦМР=0,01 кВт |
| 209 | Реактивная мощность | Без знака, ЦМР=0,01 кВт |
| 210 | Частота сети (Фаза А) | Без знака, ЦМР=0,01 Гц |
| 211 | Дополнительный канал 1 | Без знака, код АЦП |
| 212 | Дополнительный канал 2 | Без знака, код АЦП |
| 213 | Код нажатой клавиши | См. п.4 |
| 214 | Управление реле | Бит 0 – реле 1 Бит 1 – реле 2 |
| 215 | Код транзакции. | См. п.4 |

Таблица 2. Назначение битов слова дискретных сигналов

| № бита | Назначение |
| --- | --- |
| 0 | Перемычка J2 |
| 1 | Перемычка J3 |
| 2 | Перемычка J4 |
| 3 | Дискретный вход 1 |
| 4 | Дискретный вход 2 |
| 5 | Чередование фаз определено достоверно |
| 6 | Чередование фаз прямое |

- Обеспечение контроля исправности ведущего устройства и однозначности передачи кодов клавиш.

В изделии UKN-1-1 реализован режим определения исправности ведущего устройства с целью отключения дискретных выходов управления контакторами в случае потери внешнего управления.

Ведущее устройство при каждом новом обращении должно записывать новый код транзакции в регистр 215. В этом случае сбрасывается внутренний сторожевой таймер и выдается новый код нажатой клавиши (при наличии). Так же только с новым кодом транзакции принимается в обработку значение слова управления реле в регистре 214. В случае отсутствия нового кода транзакции в течении 2 секунд все реле отключаются.

Информация, записанная в регистры, обрабатывается один раз в 100 мс. Для исключения ситуации многократного чтения одного и того же кода клавиши, они всегда чередуются с нулевым кодом. Т.е. после чтения кода необходимо дождаться нулевого значения и только затем можно считывать код следующей нажатой клавиши.

Светодиод ACT загорается на время 62 мс с периодом 1 секунда, сигнализируя о нормальной работе алгоритма измерения параметров сети. При каждой обработке нового кода транзакции светодиод ACT вспыхивает дополнительно на время 4 мс.

- Чтение и запись параметров из/в ЭСППЗУ

Форматы PDU сообщений указаны в таблицах 3-6. Список параметров приведен в таблице 7.

Формат PDU запроса (табл.3) и ответа (табл.4) на чтение параметров ЭСППЗУ.

Таблица 3.

| Байт | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Код команды | 100 |
| 1 | Мл. байт адреса |  |
| 2 | Ст. байт адреса |  |
| 3 | Кол-во байтов |  |

Таблица 4.

| Байт | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Код команды | 100 |
| 1 | Мл. байт адреса |  |
| 2 | Ст. байт адреса |  |
| 3 | Кол-во байтов | N |
| 4 | Считанный байт 0 |  |
| … | … |  |
| 3+N | Считанный байт N |  |

Формат PDU запроса (табл.5) и ответа (табл.6) на запись параметров ЭСППЗУ.

Таблица 5.

| Байт | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Код команды | 101 |
| 1 | Мл. байт адреса |  |
| 2 | Ст. байт адреса |  |
| 3 | Кол-во байтов | N |
| 4 | Байт 0 на запись |  |
| … | … |  |
| 3+N | Байт N на запись |  |

Таблица 6.

| Байт | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Код команды | 101 |
| 1 | Мл. байт адреса |  |
| 2 | Ст. байт адреса |  |
| 3 | Кол-во байтов | N |
| 4 | Считанный байт 0 |  |
| … | … |  |
| 3+N | Считанный байт N |  |

Таблица 7. Список калибровочных параметров, хранящихся ЭСППЗУ

| Адрес | ЦМР | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 0x0101 | 1 % | Напряжение фазы A |
| 0x0102 | 1 % | Напряжение фазы B |
| 0x0103 | 1 % | Напряжение фазы C |
| 0x0104 | 1 % | Ток фазы A |
| 0x0105 | 1 % | Ток фазы B |
| 0x0106 | 1 % | Ток фазы C |