КОНТРОЛЛЕР ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАСКАД-М

(V2.57)

Руководство по эксплуатации

СПРН.422500.001РЭ

Содержание

1	Описание и работа	4

1.1	Назначение и состав	4

1.2	Технические характеристики	8

1.3	Состав изделия	9

1.4	Устройство и работа изделия	9

1.5	Режимы работы КАСКАД	26

2	Использование по назначению	28

2.1	Меры безопасности	28

2.2	Монтаж	28

2.3	Использование КАСКАД	29

2.4	Техническое обслуживание	36

2.5	Действия в экстремальных условиях	38

3	Маркировка и пломбировка	39

4	Хранение	39

5	Транспортирование	39

6	Утилизация	40

7	Гарантии изготовителя	41

8	Свидетельство о приемке	42

9	Свидетельство о монтаже на агрегат	42

10	Сведения о рекламациях	43

11	Регистрация рекламаций	43

12	Особые отметки	44

Приложение А Схема электрическая соединений…………………..45

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации контроллера параллельной работы КАСКАД-М СПРН.422500.001 (далее по тексту КАСКАД).

В РЭ приведено описание работы КАСКАД, даны основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации, хранения и транспортирования КАСКАД.

К эксплуатации КАСКАД допускается обслуживающий персонал, прошедший техническую подготовку в объеме настоящего РЭ и обладающий твердыми знаниями данного РЭ, изучивший правила электро- и пожарной безопасности.

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться защитными средствами и оказывать первую помощь при поражении электрическим током.

ВНИМАНИЕ: ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОРРЕКТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАСКАД РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ, ОБСЛУЖИВАТЬ, ХРАНИТЬ И ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ЕГО СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В РАЗДЕЛАХ 2 - 6 НАСТОЯЩЕГО РЭ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ПОТЕРЮ ГАРАНТИИ!

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления в настоящем РЭ возможно некоторое расхождение между описанием и фактическим состоянием КАСКАД, не влияющее на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

Описание и работа

  - Назначение и состав

    - Контроллер параллельной работы КАСКАД-М предназначен для управления и аварийной защиты дизель-генераторной установки (далее по тексту ДГУ) номинальным напряжением 400В (230 В) частотой 50 Гц и выполнения следующих функций:

- автоматической/ручной синхронизации ДГУ c общими шинами, находящимися под напряжением;

- подключения ДГУ к общим шинам, находящимся в обесточенном состоянии, с автоматической подстройкой частоты вращения ДГУ перед подключением;

- параллельной работы ДГУ, подключенных к общим шинам, на общую нагрузку с автоматическим распределением активных и реактивных мощностей;

- автоматической/ручной синхронизации ДГУ, работающих на разные секции, для дальнейшей параллельной работы;

- отключения неответственных потребителей (2 канала), в зависимости от степени загрузки подключенной ДГУ;

- подключения выделенной нагрузки по команде оператора после автоматического достижения необходимого резерва мощности;

- защиты ДГУ от обратной мощности;

- автоматической подстройки частоты тока общей шины в зависимости от уровня нагрузки до заданного значения;

- автоматической разгрузки ДГУ перед отключением от общих шин;

- совместной работы с контроллером управления К-2600.К СПРН.422500.004-05 (далее по тексту К-2600.К) по порту RS-485. При совместной работе КАСКАД и К-2600.К допускается переключение управления на выносной пульт К-2600.КВ СПРН.422500.004-06;

- совместной работы с модулем расширения по порту RS-485.

    - В процессе работы КАСКАД обеспечивается контроль следующих параметров и их индикация на индикаторной панели контроллера управления К-2600.К по порту RS-485:

- напряжение фазное (N-A) либо линейное (A-B);

- напряжение фазное (N-B) либо линейное (B-C);

- напряжение фазное (N-С) либо линейное (С-А);

- ток фазы А;

- ток фазы В;

- ток фазы С;

- частота тока ДГУ;

- активная мощность, отдаваемая ДГУ;

- реактивная мощность, отдаваемая ДГУ;

- коэффициент мощности ДГУ;

- обратная мощность ДГУ;

- напряжение общей шины- фазное (N-A) либо линейное (А-В);

- напряжение шин дополнительной секции- фазное (N-A) либо линейное (А-В);

- частота тока общей шины;

- частота тока шин дополнительной секции;

- напряжение питания КАСКАД.

    - В процессе работы КАСКАД обеспечивается выдача сигналов и управление следующими устройствами:

- подключение/отключение ДГУ к общим шинам посредством контактора ДГУ;

- отключение одного из двух каналов неответственных потребителей в зависимости от загруженности ДГУ посредством контактора подачи питания на канал неответственных потребителей;

- подключение/отключение дополнительной секции к общим шинам по запросу оператора посредством контактора дополнительной секции;

- распределение реактивной мощности посредством регулятора напряжения генератора ДГУ;

- распределение активной мощности посредством регулятора оборотов двигателя ДГУ;

- сигнал «обобщенной аварии»;

- разрешение подключения нагрузки по запросу оператора при наличии необходимого резерва мощности посредством сигнала разрешения подключения нагрузки;

- управление резервными релейными выходами.

    - В процессе работы КАСКАД обеспечивается получение следующих сигналов от исполнительных устройств и оператора:

- обратной связи от контактора ДГУ (включен/выключен);

- обратной связи от автоматического выключателя неответственных потребителей одного из каналов (включен/выключен);

- обратной связи от контактора дополнительной секции (включен/выключен);

- запроса о наличии резерва мощности;

- запрета автоматической синхронизации;

- обратной связи от резервных дискретных входов.

    - КАСКАД предназначен для эксплуатации на кораблях, морских судах с неограниченным районом плавания и речных судах.

    - КАСКАД удовлетворяет требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского Морского Регистра Судоходства (далее по тексту РМРС) и «Правил классификации и постройки судов» Российского Классификационного Общества (далее по тексту РКО).

    - КАСКАД рассчитан для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 60 % при температуре 25 °С.

    - КАСКАД выпускается под техническим надзором Российского Морского Регистра судоходства и Российского Классификационного Общества.

    - КАСКАД обеспечивает номинальные параметры при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха 25 °С;

- высота над уровнем моря 1000 м (674 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха 60 %;

- вибрация от 2 до 100 Гц, а именно: при частотах от 2 до 13,2 Гц с амплитудой перемещения ±1 мм и при частотах от 13,2 до 100 Гц с ускорением ±0,7g (согласно Правилам РМРС);

- вибрация от 2 до 80 Гц и амплитудой от 0,1 до 1,0 мм (согласно Правилам РКО);

- длительный крен до 22,5º и качка 22,5 º с периодом качки (8±1) с (согласно Правилам РМРС);

- длительный крен до 15 º и дифферент до 5 º, а также бортовая качка до 22,5 º от вертикали с периодом качки 7-9 с и килевая до 10 º от горизонтали (согласно Правилам РКО).

    - Воздействие факторов внешней среды

КАСКАД может эксплуатироваться в условиях воздействия факторов внешней среды:

- в части воздействия механических факторов внешней среды – группа М30 ГОСТ 17516.1;

- повышенная рабочая температура, не более 55 оС, а при температуре до 70 оС не вызываются повреждения систем КАСКАД, его элементов и устройств;

- пониженная рабочая температура, не более минус 10 оС;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 оС;

- высота над уровнем моря, не более 4200 м;

- атмосферное пониженное давление при авиатранспортировании в нерабочем состоянии, не менее 90 мм рт. ст.;

- скорость воздушного потока, не более 50 м/с;

- отсутствие атмосферных выпадающих осадков.

  - Технические характеристики

- Основные технические характеристики КАСКАД приведены в               таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | - - 33 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 5000 |
| Назначенный срок службы, лет | 12 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP30 |
| Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783 | 2 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более | 220х88х104 |
| Масса, кг | 2,59 |

- Основные характеристики выходных параметров ДГУ приведены в таблице 2.

- Таблица 2 – Характеристики выходных параметров ДГУ

| Наименование ИЭЭ | Напряжение, В |  | Частота, Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номинальное значение | предельное отклонение фазного напряжения | номинальное значение | предельное отклонение |
| ДГУ | 400 | +40/-60 | 50 | ±5 |

  - Состав изделия

    - В состав КАСКАД входят:

– контроллер параллельной работы КАСКАД-М СПРН.422500.001;

– соединительные кабели для подключения внешних устройств;

– руководство по эксплуатации КАСКАД-М СПРН.422500.001РЭ.

  - Устройство и работа изделия

    - Конструкция КАСКАД

      - КАСКАД представляет собой конструктивно законченную сборочную единицу, выполненную в металлическом корпусе со степенью защиты IP30.

Внешний вид КАСКАД, представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид контроллера

параллельной работы КАСКАД-М

На лицевой и задней панелях КАСКАД установлены входные и выходные соединители для подключения ДГУ, общих шин (шины ГРЩ), шин дополнительной секции, контроллера управления К-2600.К и коммутирующих устройств.

КАСКАД монтируется внутри объекта размещения. Имеет в основании четыре отверстия под болт М4 для крепления к объекту.

При установке на месте эксплуатации необходимо обеспечить удобный доступ к органам управления и ко всем частям, требующим ухода и осмотра. Подводимые к КАСКАД кабели не должны быть натянуты (должны иметь небольшую петлю) во избежание обрыва при движении объекта, а также должны быть защищены. Других специальных условий размещения не требуется.

    - Устройство КАСКАД

      - Функционально в состав КАСКАД входят:

- контактор КМ1 отключения/подключения ДГУ;

- автоматы защиты с независимым расцепителем Q1, Q2 подачи питания на каналы неответственных потребителей;

- контактор КМ2 дополнительной секции;

- разъем подключения кнопки «S1» ручной/автоматической синхронизации ДГУ;

- разъем подключения кнопки «S2» запроса наличия резерва мощности на ДГУ;

- модуль расширения PRS-1-1 (опционально).

      - Контактор КМ1 отключения/подключения ДГУ

- Контактор КМ1 обеспечивает отключение/подключение ДГУ к общим шинам.

- Информация об отключении/подключении ДГУ передается по стыку           TIA/EIA-485 (EIA-RS-485) на К-2600.К, который после обработки полученной информации отображает обобщенный результат контроля, числовые значения параметров электроэнергии ДГУ и общих шин.

      - Автоматы защиты Q1, Q2 подачи питания на каналы неответственных потребителей

- Контакторы Q1, Q2 обеспечивают подачу питания на каналы неответственных потребителей.

- Конструктивно контакторы Q1, Q2 объединены с независимыми расцепителями YO1, YO2 и дополнительно выполняют функцию исполнительных устройств по отключению каналов неответственных потребителей от общих шин в зависимости от загруженности ДГУ.

- Информация об отключении каналов неответственных потребителей передается по стыку TIA/EIA-485 (EIA-RS-485) на К-2600.К, который после обработки полученной информации отображает обобщенный результат контроля.

      - Контактор КМ2 дополнительной секции

- Контактор КМ2 обеспечивает отключение/подключение дополнительной секции к общим шинам.

- Информация об отключении/подключении дополнительной секции передается по стыку TIA/EIA-485 (EIA-RS-485) на К-2600.К, который после обработки полученной информации отображает обобщенный результат контроля, числовые значения параметров электроэнергии ДГУ, общих шин и шин дополнительной секции.

      - Разъем подключения кнопки «S1» ручной/автоматической синхронизации ДГУ

- Кнопка «S1» ручной/автоматической синхронизации ДГУ обеспечивает ручную/автоматическую синхронизацию ДГУ с общими шинами.

- Выбор режима синхронизации ДГУ, дополнительной секции осуществляется оператором. Вне активном (исходном) состоянии кнопки «S1» осуществляется автоматическая синхронизация, в активном (зажатом) состоянии - ручная синхронизация.

      - Разъем подключения кнопки «S2» запроса наличия резерва мощности

- Кнопка «S2» обеспечивает запрос наличия резерва мощности на ДГУ.

- Запрос наличия резерва мощности на ДГУ осуществляется оператором. При нажатии кнопки «S2» подается запрос на наличие резерва мощности на ДГУ.

- Подключение выделенной нагрузки (потребителей) осуществляется при автоматическом достижении необходимого резерва мощности на основных шинах.

      - Модуль расширения PRS-1-1

- Модуль расширения PRS-1-1 осуществляет работу с КАСКАД по порту             RS-485 и обеспечивает связь с внешними устройствами.

    - Назначение органов управления

      - Внешние соединители из состава КАСКАД по своему функциональному назначению расположены на лицевой и задней панелях. Расположение внешних соединителей на лицевой панели КАСКАД представлено на рисунке 1.

    - Неисправности и аварии

      - В процессе работы КАСКАД возникают неисправности (аварии), отображение которых осуществляется в виде окон на индикаторной панели К-2600.К.

- В окнах содержится информация о причинах возникновения неисправностей (аварий). При возникновении двух и более неисправностей (аварий) отображение причин их возникновения на индикаторной панели К-2600.К осуществляется в нескольких окнах.

- Отображение окон неисправностей (аварий) сопровождается прерывистым высвечиванием на К-2600.К светового табло «АВАРИЯ» и звуковой сигнализацией.

- При нажатии на К-2600.К кнопок «КВИТ» и «ОТКЛ ЗВУКА» световое табло «АВАРИЯ» переходит в режим постоянного высвечивания, а звуковая сигнализация отключается.

- Перечень сигналов аварийно-предупредительной сигнализации (далее по тексту АПС) приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень сигналов АПС

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Активирован вход PRS, конт. (1-2) – (11-12) | Функции табл. 6 СПРН.422500.001РЭ. Вход PRS-1-1, КВВ-1M. |
|  | Активирован вход КАСКАД конт. (3 – 4) – (19-20) | Функции табл. 6 СПРН.422500.001РЭ. Вход КАСКАД-М. |
|  | Отказ CAN одного или более КАСКАДОВ |  |
|  | Внешнее отключение контактора ХХХ |  |
|  | Внешнее включение контактора ХХХ |  |
|  | Внешнее отключение контактора секции |  |
|  | Внешнее включение контактора секции |  |
|  | Ошибка платы датчиков |  |
|  | Ошибка связи с ВПУ К2600КВ |  |
|  | Ошибка связи с КАСКАД-М |  |
|  | Ошибка связи с внешней панелью |  |
|  | Неудачный запуск двигателя |  |
|  | Неудачный останов двигателя |  |
|  | Аварийный останов |  |
|  | Недостаток резерва мощности |  |
|  | Отказ контроля напряжения на шинах |  |
|  | Нет обмена по шине CAN |  |

Продолжение таблицы 3

| № п/п | Наименование параметра | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Есть КАСКАД с таким же приоритетом |  |
|  | Перегруз ХХХ 1-й уровень |  |
|  | Перегруз ХХХ 2-й уровень |  |
|  | Модуль расширения КАСКАДА |  |
|  | Обратное чередование фаз |  |
|  | Контактор секции не включен |  |
|  | Контактор ХХХ не включен |  |
|  | Контактор секции не отключен |  |
|  | Контактор ХХХ не отключен |  |
|  | Защита по обратной мощности ХХХ 1-й уровень |  |
|  | Защита по обратной мощности ХХХ 2-й уровень |  |
|  | Высокое напряжение ХХХ 1-й уровень |  |
|  | Низкое напряжение ХХХ 1-й уровень |  |
|  | Высокая частота ХХХ 1-й уровень |  |
|  | Низкая частота ХХХ 1-й уровень |  |
|  | Высокое напряжение ХХХ 2-й уровень |  |
|  | Низкое напряжение ХХХ 2-й уровень |  |
|  | Высокая частота ХХХ 2-й уровень |  |
|  | Низкая частота ХХХ 2-й уровень |  |
|  | Высокое напряжение шины |  |
|  | Низкое напряжение шины |  |
|  | Высокая частота шины |  |
|  | Низкая частота шины |  |
|  | Высокое напряжение секции |  |
|  | Низкое напряжение секции |  |
|  | Высокая частота секции |  |
|  | Низкая частота секции |  |
|  | Неудачная синхронизация |  |

ХХХ – ДГУ

ХХХ – ВАЛОГЕНЕРАТОР

ХХХ – БЕРЕГОВОЕ ПИТАНИЕ

    - Программируемые параметры

При подготовке КАСКАД к работе оператором задаются значения уставок программируемых параметров посредством сервисной программы. Перечень программируемых параметров приведен ниже.

Примечание: В режиме «Удержание фазы при синхронизации» допуск разности частот синхронизации устанавливать 0.07 Гц. Режим применяется для АВ генератора с временем включения более 200 мс.

Режим удержания фазы включается в программируемых параметрах.

Если параметр 0, то работает как ранее, без изменений – переход на управление по разности фаз при разности частот менее 0,2 Гц. Период импульсов определяется программируемым параметром и не меняется от разности частот и фаз.

Если параметр 1, то алгоритм работы следующий:

Переход на управление по разности фаз при разности частот менее 0,07 Гц.

Период импульсов увеличивается при уменьшении разности частот в соответствии с таблицей

| Разность частот | Период следования импульсов |
| --- | --- |
| Более 0,3 Гц | Прогр параметр |
| От 0,2 до 0,3 Гц, | Прогр пар * 1,33 |
| От 0,07 до 0,2 Гц | Прогр пар * 2 |
| Менее 0,07 Гц | Прогр пар * 3,33 |

При «промахе» нулевого положения разности фаз дает однократный импульс в обратную сторону.

Установка в 0 параметра «Задержка аварий по CAN (с)» отключает работу CAN шины у КАСКАД-М и переводит его в одиночную работу.

Выбор АПС:

- Отключено

- Только АПС;

- АПС+ только блокировка подключения

- АПС+Откл+Стоп

- АПС+Откл+НеСтоп

- АПС+Разгр+Стоп

- АПС+Разгр+НеСтоп

- АПС+Следующий+Разгр+Стоп

- АПС+Следующий+Разгр+НеСтоп

- АПС без запуска следующей станции

Примечание: Соответствие клемм сервисной программы и фактических выходов для версий до 2.24 и с 2.25

Таблица 4

| Клеммы в сервисной программе | Номера клемм до версии 2.24 включительно |  | Номера клемм начиная с версии 2.25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRS | КВВ | PRS | КВВ |
| XT1-1,2 | XT1-9,10 | XT32-7,8 | XT1-1,2 | XT32-15,16 |
| XT1-3,4 | XT1-7,8 | XT32-9,10 | XT1-3,4 | XT32-13,14 |
| XT1-5,6 | XT1-5,6 | XT32-11,12 | XT1-5,6 | XT32-11,12 |
| XT1-7,8 | XT1-3,4 | XT32-13,14 | XT1-7,8 | XT32-9,10 |
| XT1-9,10 | XT1-1,2 | XT32-15,16 | XT1-9,10 | XT32-7,8 |
| XT2-1,2 | XT2-9,10 | XT33-13,14 | XT2-1,2 | XT32-5,6 |
| XT2-3,4 | XT2-7,8 | XT33-15,16 | XT2-3,4 | XT32-3,4 |
| XT2-5,6 | XT2-5,6 | XT32-1,2 | XT2-5,6 | XT32-1,2 |
| XT2-7,8 | XT2-3,4 | XT32-3,4 | XT2-7,8 | XT33-15,16 |
| XT2-9,10 | XT2-1,2 | XT32-5,6 | XT2-9,10 | XT33-13,14 |

Определяемые функции реле, представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень определяемых функций реле

Код. Наименование функции

- Не используется

- Запуск (останов) ДГУ при работе без К-2600.К

- Напряжение больше

- Напряжение меньше

- Соседнюю секцию выключить

- Соседнюю секцию включить

- Отключение неответственного потребителя 2

- Перегрузка ДГУ с задержкой или мгновенная

- Сработала защита по обратной мощности

- Высокое напряжение ДГУ

- Низкое напряжение ДГУ

- Высокая частота ДГУ

- Низкая частота ДГУ

- Низкая/высокая частота ДГУ

- Готов к приему нагрузки

- Режим АВТО выбран (срабатывание реле в режиме НЕ АВТО).

- Обобщенная авария, неисправность ДГУ

- Низкое/высокое напряжение ДГУ

- Сирена

- Питание КАСКАД – НОРМА

- Нет обмена по шине CAN

- Обнаружен КАСКАД с таким же приоритетом

- Авария ДГУ (К-2600+КАСКАД)

- Неисправность ДГУ (К-2600+КАСКАД)

- Контактор ДГУ включен

- Контактор секции включен

- Неответственные потребители 1 отключены

- Неответственные потребители 2 отключены

- Режим ПОСТ ВКЛЮЧЕН

- Напряжение на секции – НОРМА

- Напряжение на шинах - НОРМА

- Напряжение ДГУ - НОРМА

- ДГУ – РАБОТА

- ДГУ в режиме охлаждения

- Подключение неответственного потребителя 1

- Подключение неответственного потребителя 2

- ДГУ одна на шине

- На шинах нет напряжения

- На соседней секции нет напряжения

- Отключение неответственного потребителя 3

- Наивысший приоритет в пределах своей секции и всех параллельно подключенных.

Программируемые релейные выходы (по умолчанию), представлены в таблице 5.1 (См. таблицу 5)

Таблица 5.1 - Перечень программируемых релейных выходов

| № п/п | Номер клемм | Описание | Номер функции по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80, 81, 82 | Авария ДГУ (К-2600+КАСКАД) | 22 |
| 2 | 77, 78, 79 | Сирена | 18 |
| 3 | 75, 76 | Питание КАСКАД – НОРМА | 19 |
| 4 | 70, 69 | Перегрузка ДГУ с задержкой или мгновенная | 7 |
| 5 | 72, 71 | Сработала защита по обратной мощности | 8 |
| 6 | 36, 37, 38 | Соседнюю секцию выключить | 4 |
| 7 | 34, 33, 35 | Соседнюю секцию включить | 5 |
| 8 | 31, 30, 32 | Отключение неответственного потребителя 2 | 6 |

При появлении любой аварии, вызывающей отключение автомата ДГУ формируется импульс на отключение автомата независимо от его состояния – включен или выключен.

Определяемые функции дискретных входов, представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Перечень определяемых функций дискретных входов

Код. Наименование функции

- Не используется.

- Выбор очередности запуска при работе без К-2600.К (разряд 001).

- Выбор очередности запуска при работе без К-2600.К (разряд 010).

- Выбор очередности запуска при работе без К-2600.К (разряд 100).

- Блокировка запуска себя и остальных ДГУ на своей и подключенных секциях.

- Останов, отключение от шин и блокировка запуска себя и остальных ДГУ на своей и подключенных секциях. (Полная защита всех ДГУ).

- Блокировка подключения своей ДГУ к шинам. Если уже подключена, то оставляем на шинах. (Блокировка включения ДГУ).

- Блокировка подключения всех ДГУ к шинам. Если уже подключены, то оставляем на шинах. (Блокировка включения всех ДГУ).

- Блокировка режима «АВТО» (Блокировка включения всех ДГУ). Если подключены несколько ДГУ, то разгружаем, отключаем от шин и останавливаем. Если подключена одна ДГУ, то отключаем от шин и останавливаем. При этом световое табло «А ЗАП.ВКЛ» на К-2600.К переходит в режим прерывистого высвечивания. Сигнал заводить на все КАСКАД-М.

- Запуск всех ДГУ. Блокировка останова ДГУ в режиме powermanagement. Необходима полная мощность в режиме АВТО. Сигнал заводить на все КАСКАД-М.

- Состояние АВ неответственного потребителя 1.

- Состояние АВ неответственного потребителя 2.

- Состояние АВ секционного автомата защиты.

- Выбор ручной синхронизации с автоматическим распределением мощности

- Запрос на резерв мощности.

- Подключение/отключение без К-2600.К.

- Фиксированная мощность 1.

- Фиксированная мощность 2+И.

- Запрет подключения без синхронизации к главным шинам.

- Останов, блокировка подключения всех ДГУ к шинам и соседней секции при КЗ. Если уже подключены, то снимаем с шин, отключаем секционный АВ. (Полная защита всех ДГУ и соседней секции).

Продолжение таблицы 6

Код. Наименование функции

- Запрет подключения без синхронизации к секции.

- Перевод генератора в режим электродвигателя.

- Выбор ручной синхронизации без автоматического распределения мощности.

- Выбор ручной синхронизации без автоматического распределения мощности и подстройки частоты шины.

- Отключение подстройки частоты шины

- Отключения всех защит (кроме защиты от обратной мощности)

- Подстройка частоты сразу до заданного значения. Не ждать команду на подключение.

- Подключение к обесточенным шинам сразу после запуска и получения сигнала ГПК, не дожидаясь подстройки частоты. Частоту подстраивать после подключения.

- Ограниченная мощность.

- Включение режима мин кол-ва ДГУ на шинах. На остальные Каскады распространяется по CAN. Если несколько Каскадов активируют режим с разной уставкой мин кол-ва, то всеми используется максимальное значение уставки. В К2600К и К2600КВ режим выбирается в том же окне, что фикс и огранич. мощность.

- Блокировка подключения всех ДГУ к шинам при КЗ к своей секции и к соседним подключенным секциям. Если уже подключены, то снимаем с шин все ДГУ. (Полная защита всех ДГУ).

- В версиях КАСКАД-М – до V1-36

Код. Наименование функции

- Не используется

- Выбор очередности запуска при работе без К-2600.К (разряд 001).

- Блокировка подключения своей ДГУ к шинам. Если уже подключена, то снимаем с шин. (Полная защита ДГУ)

- Блокировка подключения всех ДГУ к шинам при КЗ. Если уже подключены, то снимаем с шин. (Полная защита всех ДГУ)

- Блокировка подключения своей ДГУ к шинам. Если уже подключена, то оставляем на шинах. (Блокировка включения ДГУ)

- Блокировка подключения всех ДГУ к шинам. Если уже подключены, то оставляем на шинах. (Блокировка включения всех ДГУ)

- Блокировка режима «АВТО» (Блокировка включения всех ДГУ). Если подключены несколько ДГУ, то разгружаем, отключаем от шин и останавливаем. Если подключена одна ДГУ, то отключаем от шин и останавливаем. При этом световое табло «А ЗАП. ВКЛ» на К-2600.К переходит в режим прерывистого высвечивания. Сигнал заводить на все КАСКАД-М.

Программируемые дискретные входы (по умолчанию), представлены в таблице 6.1 (См. таблицу 6)

Таблица 6.1 - Перечень программируемых дискретных входов (по умолчанию)

| №п/п | Номер клемм | Описание | Номер функции по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3-4 | Состояние АВ неответственного потребителя 1 | 10 |
| 2 | 5-6 | Состояние АВ неответственного потребителя 2 | 11 |
| 3 | 7-8 | Состояние АВ секционного автомата защиты | 12 |
| 4 | 9-10 | Выбор ручной или автоматической синхронизации | 13 |
| 5 | 11-12 | Запрос на резерв мощности | 14 |
| 6 | 13-14 | Выбор очередности запуска при работе без К-2600.К (разряд 001) | 1 |
| 7 | 15-16 | Выбор очередности запуска при работе без К-2600.К (разряд 010) | 2 |
| 8 | 17-18 | Выбор очередности запуска при работе без К-2600.К (разряд 100) | 3 |
| 9 | 19-20 | Подключение/отключение без К-2600.К | 15 |

Внимание! Для инверсии дискретных входов к значению функции прибавить 128.

Настройка аналоговых выходов КВВ-1М совместно с КАСКАД осуществляется подключением порта «RS-485» КВВ-1М к порту «XS3» КАСКАД. В сервисной программе нажимается вкладка «Программируемые параметры» и в открывшейся вкладке в нижнем листе «Система» в графе           «М. расш.» выбирается пункт 2 – КВВ. Во вкладке «Программируемые параметры» в нижнем листе «Входы и выходы» задаются следующие уставки:

- уставка диапазона активной мощности, выводимого в виде 4-20 мА с аналогового выхода КВВ-1М (рисунок 2, поз.1). Максимальное значение в зависимости от ДГУ;

- смещение нуля для стрелочного прибора 0-20 мА для отображения обратной мощности (рисунок 2, поз.2);

- уставка максимально возможного резерва мощности на шинах выводимого в виде 4-20 мА (рисунок 2, поз.3). Задается максимальное значение (сумма всех ДГУ, подключаемых к шине);

- уставка диапазона реактивной мощности, выводимого в виде             4-20 мА с аналогового выхода КВВ-1М (рисунок 2, поз.4). Максимальное значение в зависимости от ДГУ;

- первый выход КВВ-1М 4-20 мА (контакты «ХТ21»: 1, 2). Значения: 0 – выкл., 1 – выводим активную мощность, 2 – резерв на шинах, 3 – реактивная мощность) (рисунок 2, поз.5);

- второй выход КВВ-1М 4-20 мА (контакты «ХТ22»: 1, 2). Значения: 0 – выкл., 1 – выводим активную мощность, 2 – резерв на шинах, 3 – реактивная мощность) (рисунок 2, поз.6);

- третий выход КВВ-1М 4-20 мА (контакты «ХТ23»: 1, 2). Значения: 0 – выкл., 1 – выводим активную мощность, 2 – резерв на шинах, 3 – реактивная мощность) (рисунок 2, поз.7);

- четвертый выход КВВ-1М 4-20 мА (контакты «ХТ24»: 1, 2). Значения: 0 – выкл., 1 – выводим активную мощность, 2 – резерв на шинах, 3 – реактивная мощность) (рисунок 2, поз.8).

Рисунок 2 – Лист «Входы и выходы»

Настройка аналогового входа «ХТ15»: 1-3 КВВ-1М осуществляется в сервисной программе. Для этого в программируемых параметрах на листе «Синхронизация и распределение» в графе «запрос на резерв мощности аналоговый вход» записывается максимальное значение задаваемого резерва мощности в кВт. Максимальное значение соответствует входному сигналу 20 мА подающемуся на вход «ХТ15»: 1-3 КВВ-1М.

- В окне неисправностей (аварий) согласно п.1.4.4 отображаются активные функции КАСКАД и К-2600.К в конце перечня неисправностей (аварий). При длительном нажатии кнопки «ЭКРАН» на К-2600.К производится вход в окно неисправностей (аварий).

- С помощью кнопок «ПОСТ» (движение вниз) или «АВТ. ЗАПУСК» (движение вверх) на К-2600.К осуществляется переход в конец перечня неисправностей (аварий) к окну «Активные функции дискр. вх. К2600К» и «Активные функции дискр. вх. Каскад-М».

- При длительном нажатии кнопки «ЭКРАН» на К-2600.К производится вход в окно «Активные функции дискр. вх. К2600К». В данном окне отображаются активные функции дискретных входов К-2600.К с их расшифровой согласно таблицам выше.

- При длительном нажатии кнопки «ЭКРАН» на К-2600.К производится вход в окно «Активные функции дискр. вх. Каскад-М». В данном окне отображаются активные функции дискретных входов КАСКАД с их расшифровой согласно таблицам выше.

  - Режимы работы КАСКАД

    - Каскад обеспечивает следующие режимы работ:

- режим «автоматической синхронизации» с функцией автозапуска – режим «АВТО»;

- режим «автоматической синхронизации» с функцией ручного запуска и останова двигателя ДГУ;

- режим ручной синхронизации.

      - Режим «автоматической синхронизации» с функцией автозапуска

- В режимах «автоматической синхронизации» с функцией автозапуска обеспечивается автоматическая синхронизация ДГУ с общими шинами, автоматизированная синхронизация дополнительной секции с общими шинами, и выполнение функций в соответствии с п.1.1.1 перечисления б), в), д) - л) и п.п. 1.1.2-1.1.4.

- При работе КАСКАД обеспечивается запрет автоматической синхронизации ДГУ с общими шинами, автоматизированной синхронизации дополнительной секции с общими шинами с выдачей АПС «НЕУДАЧНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ С ДГУ» либо «НЕУДАЧНАЯ СИНХРОНИЗ. К СЕКЦИИ» при неудачной синхронизации по истечении времени, определенного в программируемых параметрах.

      - Режим «автоматической синхронизации» с функцией ручного запуска и останова двигателя ДГУ

- В режимах «автоматической синхронизации» с функцией ручного запуска и останова двигателя ДГУ обеспечивается автоматизированная синхронизация ДГУ с общими шинами, автоматизированная синхронизация дополнительной секции с общими шинами, и выполнение функций в соответствии с п.1.1.1 перечисления б), в), д) - л) и п.п. 1.1.2 -1.1.4.

- При работе КАСКАД обеспечивается запрет автоматизированной синхронизации ДГУ, автоматизированной синхронизации дополнительной секции с общими шинами с выдачей АПС «НЕУДАЧНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ С ДГУ» либо «НЕУДАЧНАЯ СИНХРОНИЗ. К СЕКЦИИ» при неудачной синхронизации по истечении времени, определенного в программируемых параметрах.

      - Режим ручной синхронизации

- В режиме ручной синхронизации обеспечивается ручная синхронизация ДГУ, дополнительной секции с общими шинами, и выполнение функций в соответствии с п.1.1.1 перечисления б), в), д) – л) и п.п. 1.1.2 -1.1.4.

    - При совместной работе КАСКАД и К-2600.К, с К-2600.К осуществляется выдача сигнала на запуск и подключение дополнительных ДГУ в зависимости от потребляемой мощности  либо при резервировании по сигналам АПС (появлении обратной мощности, получения сигнала об аварии ДГУ либо неисправности ДГУ одновременно с сигналом - ДГУ останавливается).

- При работе нескольких ДГУ очередность их запуска и останова задается в программируемых параметрах К-2600.К.

- Использование по назначению

  - Меры безопасности

    - К обслуживанию КАСКАД допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности.

    - Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

    - Основные правила электробезопасности в процессе эксплуатации при техническом обслуживании КАСКАД

Во избежание поражения электрическим током при подготовке              КАСКАД к использованию строго выполнять следующие указания:

– не прикасаться к контактам, находящимся под напряжением;

– выполнять работы по подготовке КАСКАД к использованию только с отключенными соединительными кабелями;

– не допускать попадание жидкостей на КАСКАД и соединительные кабели;

– не допускать работу КАСКАД при замыкании на корпус, некачественном заземлении, ослаблении крепления и других неисправностях.

    - Все составные части КАСКАД во время работы должны иметь надежное электрическое соединение с корпусом объекта размещения. Корпус объекта размещения должен быть заземлен.

    - Лица, обслуживающие изделие, должны периодически проходить инструктаж по правилам техники безопасности, учитывающие местные условия эксплуатации.

  - Монтаж

    - Распаковать КАСКАД. При распаковывании КАСКАД не допускать механических повреждений корпуса.

    - Проверить комплектность КАСКАД согласно п.1.3.1.

    - Проверить внешним осмотром целостность лакокрасочных покрытий поверхностей корпуса.

    - Установить и закрепить КАСКАД на месте установки в объекте размещения. Обеспечить металлическую связь корпуса и контура заземления объекта размещения.

    - Подключить соединительные кабели к КАСКАД согласно схеме электрической соединений изделия, приведенной в приложении А.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СОЕДИНЕНИЙ КАБЕЛЬНЫХ УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ НА НИХ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА!

  - Использование КАСКАД

    - Подготовка к использованию

      - Подготовить КАСКАД к использованию выполнив следующие действия:

– убедиться в подключении металлической связи корпуса и защитного заземления;

– произвести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии внешних повреждений;

– убедиться в подключении соединительных кабелей к контактам КАСКАД;

– убедиться, что контроллер управления К-2600.К находится во включенном состоянии.

    - Использование по назначению

      - Общие указания

- Работа КАСКАД осуществляется совместно с контроллером управления К-2600.К.

- В штатном режиме рекомендуется использовать автоматический или автоматизированный способ подключения ДГУ.

- Ручной режим подключения ДГУ к потребителям рекомендуется использовать при невозможности осуществить автоматическую синхронизацию.

      - Работа КАСКАД в автоматическом режиме

- Для включения автоматического режима работы КАСКАД необходимо выполнить следующие действия:

      - убедиться, что кнопка «S1» автоматической синхронизации ДГУ находится в исходном положении - выключено;

- на контроллере К-2600.К задать очередность запуска ДГУ в соответствии с руководством по эксплуатации К-2600.К СПРН.422500.004-05РЭ;

      - на К-2600.К нажать кнопку «АВТ. ЗАПУСК»;

      - убедиться в том, что на К-2600.К высвечивается световое табло                     «А ЗАП.ВКЛ»;

      - после запуска двигатель выходит на обороты холостого хода и прогревается до температуры прогрева. При этом убедиться в высвечивании окна запуска двигателя ДГУ;

      - после выхода двигателя на режим оборотов, осуществляется автоматическая синхронизация ДГУ с общими шинами. При этом убедиться в высвечивании окна подключения нагрузки к ДГУ;

      - убедиться в высвечивании световых табло «ДГУ НОРМА», «ДГУ НА ШИНАХ», а также в отсутствии высвечивания окон запуска двигателя ДГУ и подключения нагрузки к ДГУ.

      - Работа КАСКАД в автоматизированном режиме работы

- Для включения автоматизированного режима работы КАСКАД необходимо выполнить следующие действия:

      - убедиться, что кнопка «S1» автоматической синхронизации ДГУ находится в исходном положении - выключено;

      - на контроллере К-2600.К нажать кнопку «ПУСК». При этом убедиться в высвечивании окна запуска двигателя ДГУ;

      - после запуска двигатель выходит на обороты холостого хода и прогревается до температуры прогрева;

      - при достижении двигателем температуры прогрева осуществляется выход двигателя на рабочие обороты;

      - на контроллере К-2600.К нажать кнопку «НАГР». При этом убедиться в высвечивании окна подключения нагрузки к ДГУ;

      - убедиться в высвечивании световых табло «ДГУ НОРМА», «ДГУ НА ШИНАХ», а также в отсутствии высвечивания окон запуска двигателя ДГУ и подключения нагрузки к ДГУ.

      - Работа КАСКАД в режиме ручной синхронизации

- Для включения ручного режима работы КАСКАД необходимо выполнить следующие действия:

      - убедиться, что кнопка «S1» автоматической синхронизации ДГУ находится во включенном положении;

      - на контроллере К-2600.К нажать кнопку «ПУСК». При этом убедиться в высвечивании окна запуска двигателя ДГУ;

      - после запуска двигатель выходит на обороты холостого хода и прогревается до температуры прогрева;

      - при достижении двигателем температуры прогрева осуществляется выход двигателя на рабочие обороты;

      - произвести подстройку фаз ДГУ и главных шин по синхроноскопу;

      - в момент минимально допустимого сдвига фаз между ДГУ и главными шинами подключите ДГУ к главным шинам;

      - убедиться в высвечивании световых табло «ДГУ НОРМА», «ДГУ НА ШИНАХ», а также в отсутствии высвечивания окон запуска двигателя ДГУ и подключения нагрузки к ДГУ.

      - Подключение дополнительной секции

- Для подключения дополнительной секции необходимо выполнить следующие действия:

- в программируемых параметрах К-2600.К задать номера своей и дополнительной секций;

- убедиться в высвечивании на индикаторной панели К-2600.К номера секции, к которой подключаемся;

- выполнить действия в соответствии с п.п. 2.3.2.2 или 2.3.2.3;

- на К-2600.К произвести включение секционного выключателя дополнительной секции в соответствии с руководством по эксплуатации                  К-2600.К СПРН.422500.004-05РЭ;

- после автоматической синхронизации дополнительной секции с общими шинами, убедиться в высвечивании световых табло «СЕКЦ» и   «СЕКЦ. ВКЛ»;

- в режиме «АВТО» при подключении/отключении дополнительной секции отключается световое табло «А ЗАП.ВКЛ». Для повторного включения режима «АВТО» на К-2600.К нажать кнопку «АВТ. ЗАПУСК». При этом убедиться в том, что на К-2600.К высвечивается световое табло                             «А ЗАП.ВКЛ».

      - Подключение дополнительной секции в ручном режиме работы

- Для подключения дополнительной секции в ручном режиме необходимо выполнить следующие действия:

- в программируемых параметрах К-2600.К задать номера своей и дополнительной секций;

- убедиться в высвечивании на индикаторной панели К-2600.К номера секции, к которой подключаемся;

- выполнить действия в соответствии с п.2.3.2.4;

- нажать кнопку «S1» ручной синхронизации дополнительной секции с общими шинами;

- после ручной синхронизации дополнительной секции с общими шинами на К-2600.К произвести включение секционного выключателя дополнительной секции в соответствии с руководством по эксплуатации К-2600.К СПРН.422500.004-05РЭ;

- после ручной синхронизации дополнительной секции с общими шинами и автоматического распределения активных и реактивных мощностей, убедиться в высвечивании светового табло «СЕКЦ» и «СЕКЦ. ВКЛ».

      - Подключение выделенной нагрузки

- Для подключения выделенной нагрузки необходимо выполнить следующие действия:

- выполнить действия в соответствии с п.2.3.2.2;

- подключить к КАСКАД выделенную нагрузку;

- на КАСКАД нажать кнопку «S2» запроса наличия резерва мощности;

- при наличии требуемого резерва мощности убедиться в подключении выделенной нагрузки.

      - Работа с модулем расширения

- При работе КАСКАД обеспечивается работа с модулем расширения по порту RS-485.

      - Установка очередности запуска ДГУ

- Для установки очередности запуска ДГУ в пределах секции (в секцию входят несколько ДГУ) необходимо выполнить следующие действия:

      - на К-2600.К, на которых производится дистанционная смена очередности запуска ДГУ посредством дискретного сигнала (замыкается NO контакт с возвратом в первоначальное состояние при выдаче сигнала– вход 9 «Очередность 1» контроллера управления К-2600.К) активировать режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО» в соответствии с п.1.4.5.3 руководства по эксплуатации на К-2600.К СПРН.422500.004-05РЭ. При этом в окне с командой «Использ. внешнее дискр. управление?» задать значение «ДА»;

      - на К-2600.К, на которых производится дистанционная смена очередности запуска ДГУ, нажать кнопку «ПОСТ» и убедиться в высвечивании светового табло «ПОСТ», а для включения режима «АВТО» на К-2600.К нажать кнопку «АВТ. ЗАПУСК» и убедиться в высвечивании светового табло             «А ЗАП.ВКЛ».

- Также включение режима «АВТО» осуществляется в режиме «ПОСТ» посредством подачи дискретного сигнала (замыкается NO контакт с возвратом в первоначальное состояние при выдаче сигнала– вход 10                          «Выбор режима АВТО» контроллера управления К-2600.К);

      - убедиться в высвечивании на К-2600.К, на которых производится дистанционная смена очередности запуска ДГУ, световых табло «А ЗАП.ВКЛ», «ПОСТ»;

      - убедиться в том, что на К-2600.К с подключенной ДГУ, имеющей приоритет «1» (далее по тексту ДГУ-1) высвечиваются световые табло                «ДГУ НОРМА», «ДГУ НА ШИНАХ», а на индикаторной панели высвечивается надпись «ОЧЕРЕДНОСТЬ 1»;

      - при подаче наК-2600.К с очередностью запуска отличной от «1» дискретного сигнала (замыкается NO контакт с возвратом в первоначальное состояние при выдаче сигнала– вход 9 «Очередность 1» контроллера управления К-2600.К) на индикаторной панели контроллера, в течении 2 с, высвечивается команда «ПОЛУЧЕН ЗАПРОС НА СМЕНУ ПРИОРИТЕТОВ…». При возникновении неисправностей (аварий) осуществляется отмена сигнала на установку очередности;

      - убедиться в высвечивании на индикаторной панели К-2600.К с подключенной ДГУ команды «ИДЕТ СМЕНА ПРИОРИТЕТА.»;

      - убедиться в высвечивании на индикаторной панели К-2600.К с подключенной ДГУ-1 новой очередности запуска дизель-генераторной установки (очередность запуска меняется на очередность запуска контроллера управления К-2600.К, на который поступил сигнал о смене приоритета);

      - убедиться в том, что на индикаторной панели К-2600.К, на который поступил сигнал о смене приоритета, очередность запуска изменилась на «1».

- При этом смена приоритета осуществляется без разрыва питания главных шин;

      - после успешной установки очередности запуск ДГУ-1 осуществляется в зависимости от потребляемой мощности;

      - в процессе установки очередности блокируется запуск других ДГУ в пределах секции;

      - в процессе установки очередности блокируется АПС «На шине CAN присутствуют еще один или более КАСКАД-М с таким же приоритетом».

      - Выключение КАСКАД

- Выключение КАСКАД осуществляется после остановки ДГУ.

  - Техническое обслуживание

    - Техническое обслуживание (ТО) включает комплекс периодически проводимых профилактических мероприятий, направленных на поддержание КАСКАД в исправности и постоянной готовности для использования по назначению. Система технического обслуживания изделия является планово-предупредительной и обеспечивает сохранение работоспособности и технического ресурса в период эксплуатации и хранения.

    - Для КАСКАД предусматриваются следующие виды ТО:

ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

техническое обслуживание №1 (ТО-1).

Ежедневное техническое обслуживание предназначается для систематического ухода за КАСКАД, находящегося в работе более 24 часов, а также после использования. Если КАСКАД не использовался – раз в две недели.

ТО-1 проводится один раз в год, включает в себя все операции, выполняемые при проведении ЕТО и проверку эксплуатационной документации.

    - Состав обслуживающего персонала при техническом обслуживании – один человек.

При проведении всех видов ТО личный состав, допущенный к работе с КАСКАД, должен знать и выполнять все требования по мерам безопасности, определяемые настоящим документом, руководством по эксплуатации на объект.

    - Перечень работ, производимых при техническом обслуживании, приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень работ, производимых при ТО

| Номер работы | Выполняемые работы | ЕТО | ТО-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и профилактика КАСКАД | * | + |
| 2 | Проверка надежности крепления КАСКАД в объекте | * | + |

Продолжение таблицы 7

| Номер работы | Выполняемые работы | ЕТО | ТО-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проверка надежности и правильности подсоединения внешних кабельных соединителей, отсутствия повреждений кабелей и кабельных соединителей | + | + |
| 4 | Проверка работоспособности КАСКАД | – | + |
| Примечание - * - работы проводятся при необходимости; + - работы проводятся обязательно |  |  |  |

Методика выполнения работ при ТО приведена в таблице 8.

Таблица 8– Методика выполнения работ при ТО

| Номер работы | Методика выполнения работы |
| --- | --- |
| 1 | Произвести внешний осмотр КАСКАД. Проверить отсутствие механических повреждений на наружных поверхностях КАСКАД |
|  | Пыль, грязь удалить влажной ветошью |
|  | Окраску КАСКАД производить по мере необходимости. В случае обнаружения повреждений лакокрасочных покрытий выполнить следующие работы: – зачистить поврежденный участок шкуркой, протереть от пыли; – обезжирить ветошью, смоченной в бензине и хорошо отжатой, просушить 15–20 мин; – покрыть поврежденный участок краской соответствующего цвета с помощью кисти, перекрывая неповрежденное покрытие на 2–3 мм; – сушить покрытие в течение суток |
| 2 | Проверить опробованием от руки надежность крепления КАСКАД в объекте. При необходимости подтянуть болты крепления |
| 3 | Проверить отсутствие повреждений соединительных кабелей, подключенных к КАСКАД, на предмет их целостности Проверить надежность подключения соединителей и провода заземления к КАСКАД. Надежность подключения проверить опробованием от руки, при необходимости подтянуть |
| 4 | Проверить работоспособность КАСКАД в соответствии с п.2.3.2.2, 2.3.2.10 |

  - Действия в экстремальных условиях

    - При появлении дыма, запаха гари отключить соединительные кабели от КАСКАД.

    - При возникновении пожара на КАСКАД выполнить действия согласно п. 2.5.1 и приступить к тушению пожара углекислотными или порошковыми огнетушителями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТУШЕНИЕ КАСКАД ПЕННЫМИ (ВОДНЫМИ, ЖИДКОСТНЫМИ) ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ИЛИ ВОДОЙ!

- Маркировка и пломбировка

  - Маркировка КАСКАД выполнена на маркировочной табличке, на которую нанесено наименование контроллера, серийный номер контроллера, масса контроллера. Табличка закреплена на передней верхней панели             КАСКАД.

  - Органы управления КАСКАД имеют маркировку, однозначно определяющую их назначение. Маркировка выполняется методом лазерной гравировки.

- Хранение

  - Условия хранения КАСКАД в упаковке – 5 по ГОСТ 15150.

- При хранении в составе изделия – по условиям хранения изделия, в которое входит КАСКАД.

- При подготовке КАСКАД к работе после хранения выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 24 часов. Не допускается остаточная конденсация влаги на поверхностях, контактах разъемов и клеммных колодках.

- Транспортирование

  - Транспортирование КАСКАД производить железнодорожным, автомобильным транспортом, в трюмах речного транспорта и в негерметизированных кабинах самолетов и вертолетов (на высоте до 1000 м) в условиях отсутствия прямого воздействия атмосферных выпадающих осадков.

- Условия транспортирования в упаковке – С по ГОСТ 23216.

- При транспортировании в составе изделия – по условиям транспортирования изделия, в которое он входит.

- Грузоотправитель обязан подготовить изделие к транспортированию таким образом, чтобы обеспечить безопасность и сохранность груза в процессе транспортирования.

- Утилизация

Утилизация КАСКАД производится потребителем в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с учетом региональных норм и правил.

КАСКАД не содержит экологически опасных веществ.

Последовательность операций по утилизации:

- отключить КАСКАД от источника питания;

- произвести демонтаж КАСКАД с места крепления;

- осуществить вывоз лома металла для сдачи в специализированную организацию.

- Гарантии изготовителя

  - Изготовитель гарантирует соответствие качества КАСКАД требованиям контракта (договора) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня выпуска.

Изготовитель безвозмездно устраняет недостатки комплекта оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при несоблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа;

- при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail: office@specenergo.ru

- Свидетельство о приемке

Контроллер параллельной работы КАСКАД-М заводской номер _____________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации, условиями договора (контракта) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____»__________________________________________20__г.

Представитель ОТК _________________________________________________

«____» __________________ 20__ г.

- Свидетельство о монтаже на агрегат

Контроллер параллельной работы КАСКАД-М заводской номер ______________ установлен на установку _______________ заводской номер ________________и признан годным к эксплуатации.

Представитель изготовителя установки_________________________________

«____» __________________ 20__г.

Представитель ОТК изготовителя_____________________________________

«____» _________________ 20__ г.	м.п.

- Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются в соответствии с требованиями                          ГОСТ РВ 15.703

Рекламации должны направляться по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Регистрация рекламаций

| Дата отказа (обнаружение неисправностей) | Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по устранению неисправностей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Особые отметки

Приложение А

Схема электрическая соединений