МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ

PRS-1-1

Руководство по эксплуатации

СПРН.422500.035РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	4

1.1	Назначение и состав	4

1.2	Технические характеристики	5

1.3	Состав изделия	5

1.4	Устройство и работа изделия	6

1.5	Режимы работы изделия	7

2	Использование по назначению	7

2.1	Меры безопасности	7

2.2	Монтаж PRS-1-1	8

2.3	Использование PRS-1-1	8

2.4	Использование PRS-1-1 по назначению	9

2.5	Изменение установок PRS-1-1	9

3	Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари	9

4	Техническое обслуживание	10

5	Возможные неисправности и методы их устранения	11

6	Упаковка, маркировка	11

7	Хранение	12

8	Транспортирование	12

9	Утилизация	12

10	Гарантии изготовителя	13

11	Свидетельство о приемке	14

12	Свидетельство о монтаже	15

13	Сведения о рекламациях	16

14	Регистрация рекламаций	16

15	Особые отметки	17

Приложение А Модуль расширения PRS-1-1 Альбом схем                  18

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации модуля расширения PRS-1-1 (далее по тексту PRS-1-1).

##### В РЭ приведено описание работы PRS-1-1, даны основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации, хранения и транспортирования PRS-1-1.

##### К эксплуатации PRS-1-1 допускается обслуживающий персонал, прошедший техническую подготовку в объеме настоящего РЭ и обладающий твердыми знаниями данного РЭ, изучивший правила электро- и пожарной безопасности.

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться защитными средствами и оказывать первую помощь при поражении электрическим током.

Внимание: для обеспечения корректного функционирования PRS-1-1 рекомендуется эксплуатировать, обслуживать, хранить, транспортировать и утилизировать его согласно требованиям, изложенным в разделах 2-9 настоящего РЭ. Несоблюдение перечисленных требований влечет за собой потерю гарантии.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления в настоящем РЭ возможно некоторое расхождение между описанием и фактическим состоянием PRS-1-1, не влияющее на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

- Описание и работа

  - Назначение и состав

    - Модуль расширения PRS-1-1 предназначен для управления релейными выходами, дискретными входами, аналоговыми выходами (4 – 20) мА и выполнения следующих функций:

- работа с устройствами управления и контроля внешних источников по порту RS-485;

- обмен командами управления с релейными выходами для управления судовой системой автоматики и подключения к ней;

- опрашивание датчиков на дискретных входах;

- управление устройствами на аналоговых выходах (4 – 20) мА.

    - В процессе работы PRS-1-1 допускается настройка релейных выходов, аналоговых выходов (4 - 20) мА посредством сервисной программы по порту RS-485.

    - В процессе работы PRS-1-1 допускается настройка дискретных входов в зависимости от используемых типов датчиков посредством сервисной программы по порту RS-485.

    - PRS-1-1 предназначен для эксплуатации на кораблях, морских судах с неограниченным районом плавания и речных судах.

    - PRS-1-1 удовлетворяет требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского Морского Регистра судоходства (далее по тексту РМРС) и «Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра (далее по тексту РРР).

    - PRS-1-1 рассчитан для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 60 % при температуре          25 °С.

    - PRS-1-1 выпускается под техническим надзором Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного регистра.

    - PRS-1-1 обеспечивает номинальные параметры при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха 25 оС;

- высота над уровнем моря 1000 м (674 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха 60 %;

- синусоидальная вибрация (в диапазоне частот от 5 до 100 Гц) с амплитудой ускорения 19,6 м/с2 (2g);

- длительный крен до 22,5º и качка 22,5 º с периодом качки (8±1) с (согласно Правилам РМРС);

- длительный крен до 15 º и дифферент до 5 º, а также бортовая качка до 22,5 º с периодом качки 7-9 с и килевая до 10 º от горизонтали (согласно Правилам РРР).

    - Воздействие факторов внешней среды

PRS-1-1 может эксплуатироваться в условиях воздействия факторов внешней среды:

- в части воздействия механических факторов внешней среды – группа М30 ГОСТ 17516.1;

- повышенная рабочая температура, не более 55 оС;

- пониженная рабочая температура, не более минус 10 оС;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 оС;

- высота над уровнем моря, не более 4200 м;

- атмосферное пониженное давление при авиатранспортировании в нерабочем состоянии, не менее 90 мм рт. ст.;

- скорость воздушного потока, не более 50 м/с;

- отсутствие атмосферных выпадающих осадков.

  - Технические характеристики

Основные технические характеристики PRS-1-1 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики PRS-1-1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | от 9 до 33 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783 | 2 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 5000 |
| Назначенный срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более | 139х89х61 |
| Масса, кг | 0,6 |

  - Состав изделия

    - В состав изделия входят:

- модуль расширения PRS-1-1;

- руководство по эксплуатации PRS-1-1 СПРН.422500.035 РЭ.

  - Устройство и работа изделия

    - Конструкция PRS-1-1

      - Модуль расширения PRS-1-1 представляет собой конструктивно законченную сборочную единицу, выполненную в металлическом корпусе со степенью защиты IP20.

Внешний вид PRS-1-1 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид PRS-1-1

На нижней и верхней частях PRS-1-1 содержатся клеммные соединители (далее по тексту клеммы) для подключения: судовой системы автоматики, устройства управления и контроля, а также разъемный соединитель для работы по порту RS-485.

Таблица 2 – Наименование и назначение органов управления

| Позиция | Наименование органов управления | Назначение органов управления |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПИТАНИЕ | Индикатор наличия питания |
| 2 | ХТ1 | Релейные выходы Реле 1 - Реле 5 |
| 3 | ХТ2 | Релейные выходы Реле 6 - Реле 10 |
| 4 | ХТ3 | Клеммы подключения питания PRS-1-1 |
| 5 | XT4 | Дискретные входы (1 – 6) |
| 6 | XS3 | Порт RS-485 |
| 7 | A1+, A1- | Клеммы аналогового выхода (4-20 мА). Порт А1 |
| 8 | A2+, A2- | Клеммы аналогового выхода (4-20 мА). Порт А2 |

Описание назначения органов управления и индикации приведено в п.1.4.3.1.

Схема электрическая принципиальная приведена в приложении А.

    - Устройство PRS-1-1

Функционально в состав PRS-1-1 входят модуль расширения PRS-1-1, а также разъемный соединитель и клеммы для подключения устройств управления и контроля.

    - Назначение органов управления

      - Расположение клеммных соединителей на PRS-1-1 представлено на рисунке 1.

  - Режимы работы изделия

    - PRS-1-1 обеспечивает совместную работу с устройствами управления и контроля по порту RS-485, а также выполнение функций согласно п.п. 1.1.1-1.1.3.

- Использование по назначению

  - Меры безопасности

К обслуживанию PRS-1-1 допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности.

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

Основные правила электробезопасности в процессе эксплуатации и при техническом обслуживании PRS-1-1.

Во избежание поражения электрическим током при подготовке PRS-1-1 к использованию строго выполнять следующие указания:

- не прикасаться к контактам, находящимся под напряжением;

- выполнять работы по подготовке PRS-1-1 к использованию только с отключенными соединительными кабелями;

- не допускать попадание жидкостей на PRS-1-1 и соединительные кабели;

- не допускать работы PRS-1-1 при замыкании на корпус, некачественном заземлении, ослаблении крепления и других неисправностях.

Все составные части PRS-1-1 во время работы должны иметь надежное электрическое соединение с корпусом объекта размещения. Корпус объекта размещения должен быть заземлен.

Лица, обслуживающие изделие, должны периодически проходить инструктаж по правилам техники безопасности, учитывающие местные условия эксплуатации.

  - Монтаж PRS-1-1

Распаковать PRS-1-1. При распаковывании PRS-1-1 не допускать механических повреждений корпуса.

Проверить комплектность PRS-1-1 согласно п.1.3.1.

Проверить внешним осмотром целостность металлического корпуса PRS-1-1.

Установить и закрепить PRS-1-1 в объекте размещения. Обеспечить металлическую связь корпуса изделия и контура заземления объекта размещения.

Подключить соединительные кабели к PRS-1-1 согласно схеме электрической подключения изделия, приведенной в альбоме схем приложении А.

  - Использование PRS-1-1

Подготовка PRS-1-1 к использованию

      - Подготовить PRS-1-1 к использованию выполнив следующие действия:

- убедиться в подключении металлической связи корпуса и защитного заземления;

- произвести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии внешних повреждений;

- убедиться в подключении соединительных кабелей к PRS-1-1.

  - Использование PRS-1-1 по назначению

    - Общие указания

Работа PRS-1-1 осуществляется совместно с устройствами управления и контроля внешних источников.

##### Включение PRS-1-1 осуществляется в составе внешних источников с возможностью подключения к общим шинам.

      - Работа PRS-1-1 в режиме совместной работы с устройствами управления и контроля внешних источников

В данном режиме осуществляется получение информации с устройств управления и контроля с дискретных входов, а также выдача сигналов на устройства управления и контроля с релейных выходов для управления судовой системой автоматики и подключения к ней.

При этом осуществляется выдача сигналов на устройства управления и контроля с аналоговых выходов (4 – 20) мА.

  - Изменение установок PRS-1-1

##### При изготовлении PRS-1-1 на заводе-изготовителе и при его монтаже производятся установки под конкретные характеристики внешних источников. В дальнейшем, при эксплуатации PRS-1-1 в составе внешних источников, изменения заводских установок не требуется.

- Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари

При появлении запаха дыма и гари отключить соединительные кабели от PRS-1-1.

При возникновении пожара на PRS-1-1 выполнить действия в соответствии с пунктом выше и приступить к тушению пожара углекислотным или порошковым огнетушителями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТУШЕНИЕ PRS-1-1 ПЕННЫМИ (ВОДНЫМИ, ЖИДКОСТНЫМИ) ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ИЛИ ВОДОЙ!

- Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание (ТО) включает комплекс периодически проводимых профилактических мероприятий, направленных на поддержание     PRS-1-1 в исправности и постоянной готовности для использования по назначению. Система технического обслуживания изделия является планово-предупредительной и обеспечивает сохранение работоспособности и технического ресурса в период эксплуатации и хранения.

  - Для PRS-1-1 предусматриваются следующие виды ТО:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

- техническое обслуживание №1 (ТО-1).

Ежедневное техническое обслуживание предназначается для систематического ухода за PRS-1-1, находящегося в работе более 24 часов, а также после использования. Если PRS-1-1 не использовался – раз в две недели.

ТО-1 проводится один раз в год, включает в себя все операции, выполняемые при проведении ЕТО и проверку эксплуатационной документации.

  - Состав обслуживающего персонала при техническом обслуживании – один человек.

При проведении всех видов ТО личный состав, допущенный к работе с    PRS-1-1, должен знать и выполнять все требования по мерам безопасности, определяемые настоящим документом, руководством по эксплуатации на объект.

  - Перечень работ, производимых при техническом обслуживании, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень работ, производимых при ТО

| Номер работы | Выполняемые работы | ЕТО | ТО-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и профилактика PRS-1-1 | * | + |
| 2 | Проверка надежности крепления PRS-1-1 в объекте размещения | * | + |
| 3 | Проверка надежности и правильности подсоединения внешних кабельных соединителей, отсутствия повреждений кабелей и кабельных соединителей | + | + |
| 4 | Проверка работоспособности PRS-1-1 | – | + |
| Примечание - * - работы проводятся при необходимости; + - работы проводятся обязательно. |

Методика выполнения работ при ТО приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Методика выполнения работ при ТО

| Номер работы | Методика выполнения работы |
| --- | --- |
| 1 | Произвести внешний осмотр PRS-1-1. Проверить отсутствие механических повреждений на наружных поверхностях PRS-1-1 |
|  | Пыль, грязь удалить влажной ветошью |
| 2 | Проверить опробованием от руки надежность крепления PRS-1-1 в объекте размещения. При необходимости подтянуть болты крепления |
| 3 | Проверить отсутствие повреждений соединительных кабелей, подключенных к PRS-1-1, на предмет их целостности Проверить надежность подключения соединителей и провода заземления к PRS-1-1. Надежность подключения проверить опробованием от руки, при необходимости подтянуть |
| 4 | Проверить работоспособность PRS-1-1 в соответствии с п.2.4.1.1. |

- Возможные неисправности и методы их устранения

  - Возможные неисправности PRS-1-1 и способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Возможные неисправности PRS-1-1

| Неисправность | Вероятная причина неисправности | Меры по устранению неисправности |
| --- | --- | --- |
| PRS-1-1 не включается | Отсутствует питание | Проверить цепи питания |

- Упаковка, маркировка

  - Упаковка PRS-1-1 производится в соответствии с КД на модуль расширения СПРН.422500.035.

  - Упаковка обеспечивает защиту PRS-1-1 от механических повреждений при движении.

  - Маркировка PRS-1-1 выполнена на лицевой панели, на которую нанесено наименование модуля расширения. Маркировка выполняется на термотрансферной пленке.

- Хранение

  - Условия хранения PRS-1-1 в упаковке соответствуют 5 (ОЖ4) по              ГОСТ 15150.

Условия хранения PRS-1-1 в составе изделия соответствуют условиям хранения изделия, в которое входит PRS-1-1.

  - По окончании хранения PRS-1-1 выдерживается в нормальных климатических условиях не менее 24 ч. При этом не допускается остаточная конденсация влаги на поверхности контактов разъемных соединителей и клеммных колодок.

- Транспортирование

  - Транспортирование PRS-1-1 производить в упакованном виде:

- автомобильным и железнодорожным видами транспорта;

- водным (морским) транспортом в закрытых трюмах;

- воздушным транспортом в негерметизированных отсеках.

  - Транспортирование в упаковке соответствует условиям С по                    ГОСТ 23216.

При транспортировании в составе объекта – по условиям транспортирования объекта.

- Утилизация

Утилизация PRS-1-1 производится потребителем в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с учетом региональных норм и правил.

PRS-1-1 не содержит экологически опасных веществ.

Последовательность операций по утилизации:

##### отключить PRS-1-1 от источника питания;

##### произвести демонтаж PRS-1-1 с места крепления;

##### осуществить вывоз лома металла для сдачи в специализированную организацию.

- Гарантии изготовителя

##### Изготовитель гарантирует соответствие качества PRS-1-1 требованиям контракта (договора) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

##### Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

##### Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня выпуска.

##### Гарантийная наработка – 5000 часов в пределах гарантийного срока.

##### Изготовитель безвозмездно устраняет недостатки комплекта оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

##### Действие гарантийных обязательств прекращается:

      - при несоблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа;

      - при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Свидетельство о приемке

##### Модуль расширения PRS-1-1 заводской номер ________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации, условиями договора (контракта) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» ____________________________________________ 201_ г.

Представитель ОТК ____________________________________________________

«____» __________________ 201_ г.

- Свидетельство о монтаже

Модуль расширения PRS-1-1 заводской номер __________ установлен на электроагрегат ___________________заводской номер _______________________ и признан годным к эксплуатации.

Представитель изготовителя электроагрегата _______________________________

«____» __________________ 201_ г.

Представитель ОТК изготовителя _________________________________________

«____» __________________ 201_ г.          м.п.

- Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются в соответствии с требованиями                        ГОСТ РВ 15.703

Рекламации должны направляться по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Регистрация рекламаций

| Дата отказа (обнаружение неисправностей) | Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по устранению неисправностей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Особые отметки