УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

УКН-317

Руководство по эксплуатации

СПРН.422500.104РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	4

1.1	Назначение и состав	4

1.2	Технические характеристики	6

1.3	Состав изделия	6

1.4	Устройство и работа изделия	6

1.5	Режимы работы изделия	7

2	Использование по назначению	8

2.1	Меры безопасности	8

2.2	Монтаж УКН	8

2.3	Использование УКН	9

2.4	Использование УКН по назначению	9

2.5	Изменение установок УКН	9

3	Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари	9

4	Техническое обслуживание	10

5	Упаковка, маркировка	11

6	Хранение	11

7	Транспортирование	12

8	Утилизация	12

9	Гарантии изготовителя	12

10	Свидетельство о приемке	13

11	Свидетельство о монтаже	14

12	Сведения о рекламациях	15

13	Особые отметки	16

Приложение А Устройство контроля напряжения УКН-317

Альбом схем                                                                                                17

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации устройства контроля напряжения УКН-317 (далее по тексту УКН-317).

Также настоящее РЭ предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации устройства контроля напряжения УКН-317.Д (далее по тексту        УКН-317.Д).

- Внимание: далее по тексту для УКН-317 и УКН-317.Д вводится обозначение УКН.

##### В РЭ приведено описание работы УКН, даны основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации, хранения и транспортирования УКН.

##### К эксплуатации УКН допускается обслуживающий персонал, прошедший техническую подготовку в объеме настоящего РЭ и обладающий твердыми знаниями данного РЭ, изучивший правила электро- и пожарной безопасности.

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться защитными средствами и оказывать первую помощь при поражении электрическим током.

Внимание: для обеспечения корректного функционирования УКН рекомендуется эксплуатировать, обслуживать, хранить, транспортировать и утилизировать его согласно требованиям, изложенным в разделах 2-8 настоящего РЭ. Несоблюдение перечисленных требований влечет за собой потерю гарантии.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления в настоящем РЭ возможно некоторое расхождение между описанием и фактическим состоянием УКН, не влияющее на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

- Описание и работа

  - Назначение и состав

    - Устройство контроля напряжения УКН-317 (УКН-317.Д) предназначено для постоянного контроля переменного напряжения, переменного трехфазного тока, токов утечки дизель-генераторной установки (далее по тексту ДГУ) и выполнения следующих функций:

- совместная работа со щитом управления ЩУАД.317.2, контроллером управления К-2600, контроллером управления К-317.М (далее по тексту К-317.М) либо с судовой системой автоматики через порт RS-485 по протоколу MODBUS-RTU;

- управление релейными выходами;

- опрашивание дискретных входов;

- обмен сигналами аварийно-предупредительной сигнализации (далее по тексту Предавария) и аварийно-предупредительной сигнализации с защитой (далее по тексту Авария) с К-2600 либо с судовой системой автоматики через порт RS-485 по протоколу MODBUS-RTU.

    - В процессе работы УКН допускается настройка релейных выходов посредством сервисной программы по порту RS-485;

    - В процессе работы УКН допускается настройка дискретных входов посредством сервисной программы по порту RS-485.

    - В процессе работы УКН обеспечивается контроль следующих параметров ДГУ и их индикация на индикаторной панели К-2600, К-317.М, индикаторной панели щита управления ЩУАД.317.2 либо на судовой системе автоматики по порту RS-485:

- напряжение фазное (N-A) либо линейное А-В;

- напряжение фазное (N-B) либо линейное В-С;

- напряжение фазное (N-С) либо линейное С-А;

- ток фазы А - для УКН-317 и дифференциальный ток фазы А - для             УКН-317.Д;

- ток фазы В - для УКН-317 и дифференциальный ток фазы В - для             УКН-317.Д;

- ток фазы С - для УКН-317 и дифференциальный ток фазы С - для             УКН-317.Д;

- частота тока ДГУ.

    - УКН предназначен для эксплуатации на кораблях, морских судах с неограниченным районом плавания и речных судах.

    - УКН удовлетворяет требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского Морского Регистра судоходства (далее по тексту РМРС) и «Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра (далее по тексту РРР).

    - УКН рассчитан для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 60 % при температуре 25 °С.

    - УКН выпускается под техническим надзором Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного регистра.

    - УКН обеспечивает номинальные параметры при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха 25 оС;

- высота над уровнем моря 1000 м (674 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха 60 %;

- вибрациях от 2 до 100 Гц, а именно: при частотах от 2 до 13,2 Гц с амплитудой перемещения ±1 мм и при частотах от 13,2 до 100 Гц с ускорением ±0,7g.

- длительный крен до 22,5º и качка 22,5 º с периодом качки (8±1) с (согласно Правилам РМРС);

- длительный крен до 15 º и дифферент до 5 º, а также бортовая качка до 22,5 º с периодом качки 7-9 с и килевая до 10 º от горизонтали (согласно Правилам РРР).

    - Воздействие факторов внешней среды

УКН может эксплуатироваться в условиях воздействия факторов внешней среды:

- в части воздействия механических факторов внешней среды – группа М30 ГОСТ 17516.1;

- повышенная рабочая температура, не более 55 оС, а при температуре до 70 оС не вызываются повреждения систем УКН, его элементов и устройств;

- пониженная рабочая температура, не более минус 10 оС;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 оС;

- высота над уровнем моря, не более 4200 м;

- атмосферное пониженное давление при авиатранспортировании в нерабочем состоянии, не менее 90 мм рт. ст.;

- скорость воздушного потока, не более 50 м/с;

- отсутствие атмосферных выпадающих осадков.

  - Технические характеристики

Основные технические характеристики УКН приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики УКН

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | от 9 до 33 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP30 |
| Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783 | 2 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 5000 |
| Назначенный срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более | 174х73х96 |
| Масса, кг | 1,4 |

  - Состав изделия

    - В состав изделия входят:

- устройство контроля напряжения УКН-317 либо УКН-317.Д;

- руководство по эксплуатации УКН-317 СПРН.422500.104РЭ.

  - Устройство и работа изделия

    - Конструкция УКН

      - Устройство контроля напряжения УКН-317 (УКН-317.Д) представляет собой конструктивно законченную сборочную единицу, выполненную в металлическом корпусе со степенью защиты IP30.

Внешний вид УКН представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид УКН

На лицевой и задней панелях УКН установлены входные и выходные соединители для подключения: ДГУ, судовой системы автоматики, питания, а также разъемный соединитель для работы по порту RS-485.

УКН монтируется внутри объекта размещения. Имеет в основании четыре отверстия под болт М4 для крепления к объекту.

При установке на месте эксплуатации необходимо обеспечить удобный доступ к органам управления и ко всем частям, требующим ухода и осмотра. Подводимые к УКН кабели не должны быть натянуты (должны иметь небольшую петлю) во избежание обрыва при движении объекта, а также должны быть защищены. Других специальных условий размещения не требуется.

Схема электрическая принципиальная приведена в альбоме схем приложении А.

    - Устройство УКН

Функционально в состав УКН входят устройство контроля напряжения УКН, а также внешние соединители для подключения устройств управления и контроля.

    - Назначение органов управления

      - Внешние соединители из состава УКН по своему функциональному назначению расположены на лицевой и задней панелях. Расположение внешних соединителей на УКН представлено на рисунке 1.

    - Неисправности и аварии

      - В процессе работы УКН возникают Предаварии (Аварии), отображение которых осуществляется на индикаторной панели К-2600 либо на судовой системе автоматики. Перечень сигналов Предаварии (Аварии) приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень сигналов Предаварии, Аварии

| №п/п | Наименование параметра | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Высокое напряжение ДГУ по фазам |  |
|  | Низкое напряжение ДГУ по фазам |  |
|  | Высокая частота ДГУ |  |
|  | Низкая частота ДГУ |  |
|  | Перегруз по фазам для УКН-317 (наличие утечки тока по фазам для УКН-317.Д) |  |
|  | Отказ устройства |  |

  - Режимы работы изделия

    - УКН обеспечивает постоянный контроль переменного напряжения, переменного трехфазного тока, токов утечки ДГУ, а также выполнение функций согласно п.п. 1.1.1-1.1.4.

- Использование по назначению

  - Меры безопасности

    - К обслуживанию УКН допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности.

    - Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

    - Основные правила электробезопасности в процессе эксплуатации и при техническом обслуживании УКН.

Во избежание поражения электрическим током при подготовке УКН к использованию строго выполнять следующие указания:

- не прикасаться к контактам, находящимся под напряжением;

- выполнять работы по подготовке УКН к использованию только с отключенными соединительными кабелями;

- не допускать попадание жидкостей на УКН и соединительные кабели;

- не допускать работы УКН при замыкании на корпус, некачественном заземлении, ослаблении крепления и других неисправностях.

    - Все составные части УКН во время работы должны иметь надежное электрическое соединение с корпусом объекта размещения. Корпус объекта размещения должен быть заземлен.

    - Лица, обслуживающие изделие, должны периодически проходить инструктаж по правилам техники безопасности, учитывающие местные условия эксплуатации.

  - Монтаж УКН

    - Распаковать УКН. При распаковывании УКН не допускать механических повреждений корпуса.

    - Проверить комплектность УКН согласно п.1.3.1.

    - Проверить внешним осмотром целостность лакокрасочных покрытий поверхностей корпуса.

    - Установить и закрепить УКН на месте установки в объекте размещения. Обеспечить металлическую связь корпуса изделия и контура заземления объекта размещения.

    - Подключить соединительные кабели к УКН согласно схеме электрической подключения изделия, приведенной в альбоме схем приложении А.

  - Использование УКН

    - Подготовка УКН к использованию

      - Подготовить УКН к использованию выполнив следующие действия:

- убедиться в подключении металлической связи корпуса и защитного заземления;

- произвести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии внешних повреждений;

- убедиться в подключении соединительных кабелей к УКН;

- убедиться, что К-2600, щит управления ЩУАД.317.2 находится во включенном состоянии.

  - Использование УКН по назначению

    - Общие указания

- Работа УКН осуществляется совместно с К-2600, К-317.М, щитом управления ЩУАД.317.2 либо с судовой системой автоматики по порту RS-485.

##### Включение УКН осуществляется в составе ДГУ и потребителей.

      - Работа УКН в режиме контроля

- В данном режиме осуществляется постоянный контроль переменного напряжения, переменного трехфазного тока, токов утечки ДГУ, прием сигналов с дискретных входов, управление релейными выходами, а также выдача сигналов Предаварии и Аварии на К-2600 либо судовую систему автоматики по порту        RS-485.

  - Изменение установок УКН

##### При изготовлении УКН на заводе-изготовителе и при его монтаже производятся установки под конкретные характеристики ДГУ. Изменение уставок производится посредством сервисной программы. В дальнейшем, при эксплуатации УКН в составе ДГУ, изменения заводских установок не требуется.

- Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари

При появлении запаха дыма и гари отключить соединительные кабели от УКН.

При возникновении пожара на УКН выполнить действия в соответствии с пунктом выше и приступить к тушению пожара углекислотным или порошковым огнетушителями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТУШЕНИЕ УКН ПЕННЫМИ (ВОДНЫМИ, ЖИДКОСТНЫМИ) ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ИЛИ ВОДОЙ!

- Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание (ТО) включает комплекс периодически проводимых профилактических мероприятий, направленных на поддержание     УКН в исправности и постоянной готовности для использования по назначению. Система технического обслуживания изделия является планово-предупредительной и обеспечивает сохранение работоспособности и технического ресурса в период эксплуатации и хранения.

  - Для УКН предусматриваются следующие виды ТО:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

- техническое обслуживание №1 (ТО-1).

- Ежедневное техническое обслуживание предназначается для систематического ухода за УКН, находящегося в работе более 24 часов, а также после использования. Если УКН не использовалось – раз в две недели.

- ТО-1 проводится один раз в год, включает в себя все операции, выполняемые при проведении ЕТО и проверку эксплуатационной документации.

  - Состав обслуживающего персонала при техническом обслуживании – один человек.

- При проведении всех видов ТО личный состав, допущенный к работе с    УКН, должен знать и выполнять все требования по мерам безопасности, определяемые настоящим документом, руководством по эксплуатации на объект.

  - Перечень работ, производимых при техническом обслуживании, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень работ, производимых при ТО

| Номер работы | Выполняемые работы | ЕТО | ТО-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и профилактика УКН | * | + |
| 2 | Проверка надежности крепления УКН в объекте | * | + |
| 3 | Проверка надежности и правильности подсоединения внешних кабельных соединителей, отсутствия повреждений кабелей и кабельных соединителей | + | + |
| 4 | Проверка работоспособности УКН | – | + |
| Примечание - * - работы проводятся при необходимости; + - работы проводятся обязательно. |  |  |  |

Методика выполнения работ при ТО приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Методика выполнения работ при ТО

| Номер работы | Методика выполнения работы |
| --- | --- |
| 1 | Произвести внешний осмотр УКН. Проверить отсутствие механических повреждений на наружных поверхностях УКН |
|  | Пыль, грязь удалить влажной ветошью |
| 2 | Проверить опробованием от руки надежность крепления УКН в объекте. При необходимости подтянуть болты крепления |
| 3 | Проверить отсутствие повреждений соединительных кабелей, подключенных к УКН, на предмет их целостности Проверить надежность подключения соединителей и провода заземления к УКН. Надежность подключения проверить опробованием от руки, при необходимости подтянуть |
| 4 | Проверить работоспособность УКН в соответствии с п.2.4.1.1. |

- Упаковка, маркировка

  - Упаковка УКН-317 (УКН-317.Д) производится в соответствии с КД на устройство контроля напряжения СПРН.422500.104 (СПРН.422500.104-01).

  - Упаковка обеспечивает защиту УКН от механических повреждений при движении.

  - Маркировка УКН выполнена на маркировочной табличке, на которую нанесено наименование устройства контроля напряжения.

  - Органы управления УКН имеют маркировку, однозначно определяющую их назначение. Маркировка выполняется методом лазерной гравировки.

- Хранение

  - Условия хранения УКН в упаковке соответствуют 5 (ОЖ4) по              ГОСТ 15150.

Условия хранения УКН в составе изделия соответствуют условиям хранения изделия, в которое входит УКН.

  - По окончании хранения УКН выдерживается в нормальных климатических условиях не менее 24 ч. При этом не допускается остаточная конденсация влаги на поверхности контактов разъемных соединителей и клеммных колодок.

- Транспортирование

  - Транспортирование УКН производить в упакованном виде:

- автомобильным и железнодорожным видами транспорта;

- водным (морским) транспортом в закрытых трюмах;

- воздушным транспортом в негерметизированных отсеках.

  - Транспортирование в упаковке соответствует условиям С по                    ГОСТ 23216.

- При транспортировании в составе объекта – по условиям транспортирования объекта.

- Утилизация

Утилизация УКН производится потребителем в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с учетом региональных норм и правил.

УКН не содержит экологически опасных веществ.

Последовательность операций по утилизации:

##### отключить УКН от источника питания;

##### произвести демонтаж УКН с места крепления;

##### осуществить вывоз лома металла для сдачи в специализированную организацию.

- Гарантии изготовителя

##### Изготовитель гарантирует соответствие качества УКН требованиям контракта (договора) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

##### Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

##### Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня выпуска.

##### Гарантийная наработка – 5000 часов в пределах гарантийного срока.

##### Изготовитель безвозмездно устраняет недостатки комплекта оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

##### Действие гарантийных обязательств прекращается:

      - при несоблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа;

      - при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Свидетельство о приемке

##### Устройство контроля напряжения УКН-317 (УКН-317.Д) заводской номер ________ изготовлено и принято в соответствии с требованиями конструкторской документации, условиями договора (контракта) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» ____________________________________________ 201_ г.

Представитель ОТК ____________________________________________________

«____» __________________ 201_ г.

- Свидетельство о монтаже

Устройство контроля напряжения УКН-317 (УКН-317.Д) заводской номер ____________ установлено на электроагрегат ______________________ заводской номер _______________________ и признано годным к эксплуатации.

Представитель изготовителя электроагрегата _______________________________

«____» __________________ 201_ г.

Представитель ОТК изготовителя _________________________________________

«____» __________________ 201_ г.          м.п.

- Сведения о рекламациях

- Рекламации предъявляются в соответствии с требованиями                        ГОСТ РВ 0015-703

Рекламации должны направляться по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

- E-mail:  office@specenergo.ru

Регистрация рекламаций

| Дата отказа (обнаружение неисправностей) | Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по устранению неисправностей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Особые отметки