КОНТРОЛЛЕР ВВОДА-ВЫВОДА

КВВ-1.М

Руководство по эксплуатации

СПРН.422500.107РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	4

1.1	Назначение и состав	4

1.2	Технические характеристики	6

1.3	Состав изделия	6

1.4	Устройство и работа изделия	6

1.5	Режимы работы изделия	8

2	Использование по назначению	9

2.1	Меры безопасности	9

2.2	Монтаж КВВ-1.М	9

2.3	Использование КВВ-1.М	10

2.4	Использование КВВ-1.М по назначению	10

2.5	Изменение установок КВВ-1.М	10

3	Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари	10

4	Техническое обслуживание	11

5	Упаковка, маркировка	12

6	Хранение	12

7	Транспортирование	13

8	Утилизация	13

9	Гарантии изготовителя	13

10	Свидетельство о приемке	14

11	Свидетельство о монтаже	15

12	Сведения о рекламациях	16

Регистрация рекламаций	16

13	Особые отметки	17

Приложение А Контроллер ввода-вывода КВВ-1.М Описание

выбора плат аналоговых входов и датчиков                                           18

Приложение Б Контроллер ввода-вывода КВВ-1.М Альбом схем       20

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации контроллера ввода-вывода КВВ-1.М (далее по тексту КВВ-1.М).

##### В РЭ приведено описание работы КВВ-1.М, даны основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации, хранения и транспортирования           КВВ-1.М.

##### К эксплуатации КВВ-1.М допускается обслуживающий персонал, прошедший техническую подготовку в объеме настоящего РЭ и обладающий твердыми знаниями данного РЭ, изучивший правила электро- и пожарной безопасности.

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться защитными средствами и оказывать первую помощь при поражении электрическим током.

Внимание: для обеспечения корректного функционирования КВВ-1.М рекомендуется эксплуатировать, обслуживать, хранить, транспортировать и утилизировать его согласно требованиям, изложенным в разделах 2-8 настоящего РЭ. Несоблюдение перечисленных требований влечет за собой потерю гарантии.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления в настоящем РЭ возможно некоторое расхождение между описанием и фактическим состоянием КВВ-1.М, не влияющее на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

- Описание и работа

  - Назначение и состав

    - Контроллер ввода-вывода КВВ-1.М предназначен для расширения функций щита управления ЩУАД.317.1 СПРН.421456.001-03 (далее по тексту ЩУАД.317.1) либо ЩУАД.317.2 СПРН.421456.001-04 (далее по тексту ЩУАД.317.2), а также выполнения следующих функций:

- работа с ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2) либо с системой управления Заказчика через порт RS-485 по протоколу MODBUS-RTU;

- опрашивание датчиков NO, NC на дискретных входах (общее количество входов – 16);

- опрашивание датчиков (4-20 мА, Pt1000, термопара) на аналоговых входах (общее количество входов – 40):

- датчики с токовым выходом 4-20 мА (не более 16 шт.);

- Pt1000 (не более 8 шт.);

- термопара (не более 16 шт.);

Выбор датчиков осуществляется при заказе.

Количество аналоговых входов может быть удвоено установкой второй платы аналоговых входов 411MPD-AIN-1-1. Описание выбора плат аналоговых входов 411MPD-AIN-1-1 и датчиков приведено в приложении Б;

- обмен командами управления с аналоговыми выходами 4-20 мА (общее количество выходов – 4);

- обмен командами управления с аналоговыми выходами 0-10 В (общее количество выходов – 4);

- обмен командами управления с дискретными выходами для управления исполнительными устройствами (общее количество выходов – 32):

- электронные ключи с защитой от короткого замыкания с током нагрузки 10 А и выходом 27 В;

- опрашивание магнитных датчиков оборотов на входе (общее количество датчиков – 3);

- питание датчиков.

    - В процессе работы КВВ-1.М допускается настройка аналоговых и дискретных входов/выходов в зависимости от используемых типов датчиков посредством сервисной программы по порту RS-485.

    - КВВ-1.М обеспечивает выдачу информации на ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2) с аналоговых и дискретных входов через порт RS-485 по протоколу MODBUS-RTU.

    - КВВ-1.М получает на дискретные выходы сигналы управления с ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2) через порт RS-485 по протоколу MODBUS-RTU.

    - КВВ-1.М предназначен для эксплуатации на кораблях, морских судах с неограниченным районом плавания и речных судах.

    - КВВ-1.М удовлетворяет требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского Морского Регистра судоходства (далее по тексту РМРС) и «Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра (далее по тексту РРР).

    - КВВ-1.М рассчитан для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 60 % при температуре          25 °С.

    - КВВ-1.М выпускается под техническим надзором Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного регистра.

    - КВВ-1.М обеспечивает номинальные параметры при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха 25 оС;

- высота над уровнем моря 1000 м (674 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха 60 %;

- синусоидальная вибрация (в диапазоне частот от 5 до 100 Гц) с амплитудой ускорения 19,6 м/с2 (2g);

- номинальное напряжение питания (9-33) В;

- длительный крен до 22,5º и качка 22,5 º с периодом качки (8±1) с (согласно Правилам РМРС);

- длительный крен до 15 º и дифферент до 5 º, а также бортовая качка до 22,5 º с периодом качки 7-9 с и килевой до 10 º от горизонтали (согласно Правилам РРР).

    - Воздействие факторов внешней среды

КВВ-1.М может эксплуатироваться в условиях воздействия факторов внешней среды:

- в части воздействия механических факторов внешней среды – группа М30 ГОСТ 17516.1;

- повышенная рабочая температура, не более 55 оС, а при температуре до 70 оС не вызываются повреждения систем КВВ-1.М, его элементов и устройств;

- пониженная рабочая температура, не более минус 10 оС;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 оС;

- высота над уровнем моря, не более 4200 м;

- атмосферное пониженное давление при авиатранспортировании в нерабочем состоянии, не менее 90 мм рт. ст.;

- скорость воздушного потока, не более 50 м/с;

- отсутствие атмосферных выпадающих осадков.

  - Технические характеристики

Основные технические характеристики КВВ-1.М приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики КВВ-1.М

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | от 9 до 33 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 50 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP30 |
| Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783 | 2 |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 5000 |
| Назначенный срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры КВВ-1.М (ШхВхГ), мм, не более | 245х104х103 |
| Масса КВВ-1.М, кг | 1,55 |

  - Состав изделия

    - В состав изделия входят:

- контроллер ввода-вывода КВВ-1.М;

- руководство по эксплуатации КВВ-1.М СПРН.422500.107РЭ.

  - Устройство и работа изделия

    - Конструкция КВВ-1.М

      - Контроллер ввода-вывода КВВ-1.М представляет собой конструктивно законченную сборочную единицу, выполненную в металлическом корпусе со степенью защиты IP30.

Питание, исполнительные устройства, а также датчики подключаются к КВВ-1.М с помощью соединительных кабелей.

Внешний вид КВВ-1.М представлен на рисунке 1.

На КВВ-1.М размещаются органы управления, выполняющие основные функции в соответствии с таблицей 2.

Рисунок 1 – Внешний вид КВВ-1.М

На КВВ-1.М установлены входные и выходные соединители для подключения ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2), исполнительных устройств, датчиков.

КВВ-1.М монтируется внутри объекта размещения.

Таблица 2 – Наименование и назначение органов управления

| Позиция | Наименование органов управления | Назначение органов управления |
| --- | --- | --- |
| 1 | RS-485 | Порт работы с ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2) |
| 2 | ХТ41 | Клеммы подключения питания к КВВ-1.М |
| 3 | ХТ11 - ХТ14 | Клеммы дискретных входов |
| 4 | ХТ15 - ХТ18 | Клеммы аналоговых входов для датчиков (4-20 мА, Pt1000, термопара) |
| 5 | ХТ21 – ХТ24 | Клеммы аналоговых выходов 4-20 мА |
| 6 | ХТ25 – ХТ28 | Клеммы аналоговых выходов 0-10 В |
| 7 | ХТ32 – ХТ35 | Клеммы дискретных выходов для управления исполнительными устройствами |
| 8 | ХТ42 | Клеммы входов для подключения магнитных датчиков оборотов |
|  | XT31 | Клеммы подключения питания к КВВ-1.М – питание дискретных выходов |

При установке на месте эксплуатации необходимо обеспечить удобный доступ к соединителям и ко всем частям, требующим ухода и осмотра. Подводимые к КВВ-1.М кабели не должны быть натянуты (должны иметь небольшую петлю) во избежание обрыва при движении объекта, а также должны быть защищены. Других специальных условий размещения не требуется.

    - Схема электрическая принципиальная, схема электрическая соединений приведены в альбоме схем приложении Б.

    - Устройство КВВ-1.М

Функционально в состав контроллера ввода-вывода КВВ-1.М входят:

- плата процессорная ввода-вывода 411МPD-CPU-1-1 СПРН.422500.111 – 1 шт;

- плата дискретных выходов 411MPD-DO-1-1 СПРН.422500.111 – 1 шт.;

- плата аналогового ввода 411MPD-AIN-1-1 СПРН.422500.109 – до 2 шт.;

- плата аналогового вывода 411MPD-AO-1-1 СПРН.422500.110 – 1 шт.

Вышеперечисленные платы обеспечивают подключение исполнительных устройств к дискретным выходам, датчиков к аналоговым и дискретным входам, а также подключение КВВ-1.М к ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2) по порту RS-485.

    - Назначение органов управления

      - Расположение внешних соединителей на КВВ-1.М представлено на рисунке 1, а их описание в таблице 2.

  - Режимы работы изделия

    - КВВ-1.М обеспечивает совместную работу с ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2), а также выполнение функций согласно п.п. 1.1.1 - 1.1.4.

- Использование по назначению

  - Меры безопасности

К обслуживанию КВВ-1.М допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности.

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

Основные правила электробезопасности в процессе эксплуатации и при техническом обслуживании КВВ-1.М.

Во избежание поражения электрическим током при подготовке КВВ-1.М к использованию строго выполнять следующие указания:

- выполнять работы по подготовке КВВ-1.М к использованию только с отключенными соединительными кабелями;

- не допускать попадание жидкостей на КВВ-1.М и соединительные кабели;

- не допускать работы КВВ-1.М при замыкании на корпус, некачественном заземлении, ослаблении крепления и других неисправностях.

Все составные части КВВ-1.М во время работы должны иметь надежное электрическое соединение с корпусом объекта размещения. Корпус объекта размещения должен быть заземлен.

Лица, обслуживающие изделие, должны периодически проходить инструктаж по правилам техники безопасности, учитывающие местные условия эксплуатации.

  - Монтаж КВВ-1.М

Распаковать КВВ-1.М. При распаковывании КВВ-1.М не допускать механических повреждений корпуса.

Проверить комплектность КВВ-1.М.

Проверить внешним осмотром целостность лакокрасочного покрытия поверхностей КВВ-1.М.

Установить и закрепить КВВ-1.М на месте установки в объекте размещения. Обеспечить металлическую связь корпуса изделия и контура заземления объекта размещения.

Подключить соединительные кабели к КВВ-1.М согласно схеме электрической подключения изделия, приведенной в альбоме схем приложении Б.

  - Использование КВВ-1.М

Подготовка КВВ-1.М к использованию

      - Подготовить КВВ-1.М к использованию выполнив следующие действия:

- убедиться в подключении металлической связи корпуса и защитного заземления;

- произвести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии внешних повреждений;

- убедиться в подключении соединительных кабелей к соединителям   КВВ-1.М.

  - Использование КВВ-1.М по назначению

    - Общие указания

Работа КВВ-1.М осуществляется совместно с ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2) и исполнительными устройствами.

      - Работа КВВ-1.М в режиме совместной работы с ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2)

В режиме совместной работы с ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2) осуществляется выдача информации на ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2) с аналоговых и дискретных входов, а также прием сигналов управления с ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2) на аналоговые и дискретные выходы.

  - Изменение установок КВВ-1.М

##### При изготовлении КВВ-1.М на заводе-изготовителе и при его монтаже производятся установки под конкретные характеристики исполнительных устройств. В дальнейшем, при эксплуатации КВВ-1.М в составе ЩУАД.317.1 (ЩУАД.317.2), изменения заводских установок не требуется.

- Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари

При появлении запаха дыма и гари выполнить аварийное отключение соединительных кабелей от КВВ-1.М.

При возникновении пожара на КВВ-1.М отключить соединительные кабели и приступить к тушению пожара углекислотным или порошковым огнетушителями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТУШЕНИЕ КВВ-1.М ПЕННЫМИ (ВОДНЫМИ, ЖИДКОСТНЫМИ) ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ИЛИ ВОДОЙ!

- Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание (ТО) включает комплекс периодически проводимых профилактических мероприятий, направленных на поддержание     КВВ-1.М в исправности и постоянной готовности для использования по назначению. Система технического обслуживания изделия является планово-предупредительной и обеспечивает сохранение работоспособности и технического ресурса в период эксплуатации и хранения.

  - Для КВВ-1.М предусматриваются следующие виды ТО:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

- техническое обслуживание №1 (ТО-1).

Ежедневное техническое обслуживание предназначается для систематического ухода за КВВ-1.М, находящегося в работе более 24 часов, а также после использования. Если КВВ-1.М не использовался – раз в две недели.

ТО-1 проводится один раз в год, включает в себя все операции, выполняемые при проведении ЕТО и проверку эксплуатационной документации.

  - Состав обслуживающего персонала при техническом обслуживании – один человек.

При проведении всех видов ТО личный состав, допущенный к работе с    КВВ-1.М, должен знать и выполнять все требования по мерам безопасности, определяемые настоящим документом, руководством по эксплуатации на объект.

  - Перечень работ, производимых при техническом обслуживании, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень работ, производимых при ТО

| Номер работы | Выполняемые работы | ЕТО | ТО-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и профилактика КВВ-1.М | * | + |
| 2 | Проверка надежности крепления КВВ-1.М в объекте | * | + |
| 3 | Проверка надежности и правильности подсоединения внешних кабельных соединителей, отсутствия повреждений кабелей и кабельных соединителей | + | + |
| 4 | Проверка работоспособности КВВ-1.М | – | + |
| Примечание - * - работы проводятся при необходимости; + - работы проводятся обязательно. |

Методика выполнения работ при ТО приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Методика выполнения работ при ТО

| Номер работы | Методика выполнения работы |
| --- | --- |
| 1 | Произвести внешний осмотр КВВ-1.М. Проверить состояние лакокрасочного покрытия и отсутствие механических повреждений на наружных поверхностях КВВ-1.М |
|  | Пыль, грязь удалить влажной ветошью |
|  | Окраску КВВ-1.М производить по мере необходимости. В случае обнаружения повреждений лакокрасочных покрытий выполнить следующие работы: – зачистить поврежденный участок шкуркой, протереть от пыли; – обезжирить ветошью, смоченной в бензине и хорошо отжатой, просушить 15–20 мин; – покрыть поврежденный участок краской соответствующего цвета с помощью кисти, перекрывая неповрежденное покрытие на 2–3 мм; – сушить покрытие в течение суток |
| 2 | Проверить опробованием от руки надежность крепления КВВ-1.М в объекте. При необходимости подтянуть болты крепления |
| 3 | Проверить отсутствие повреждений соединительных кабелей, подключенных к КВВ-1.М, на предмет их целостности Проверить надежность подключения соединителей и провода заземления к КВВ-1.М. Надежность подключения проверить опробованием от руки, при необходимости подтянуть |
| 4 | Проверить работоспособность КВВ-1.М в соответствии с п.2.4.1.1. |

- Упаковка, маркировка

  - Упаковка КВВ-1.М производится в соответствии с КД на контроллер ввода-вывода СПРН.422500.107.

  - Упаковка обеспечивает защиту КВВ-1.М от механических повреждений при движении.

  - Маркировка КВВ-1.М выполнена на маркировочной табличке, на которую нанесено – наименование, серийный номер, масса контроллера ввода-вывода. Табличка закреплена на верхней панели КВВ-1.М.

- Хранение

  - Условия хранения КВВ-1.М в упаковке соответствуют 5 (ОЖ4) по              ГОСТ 15150.

Условия хранения КВВ-1.М в составе изделия соответствуют условиям хранения изделия, в которое входит КВВ-1.М.

  - По окончании хранения КВВ-1.М выдерживается в нормальных климатических условиях не менее 24 ч. При этом не допускается остаточная конденсация влаги на поверхности контактов разъемных соединителей и клеммных колодок.

- Транспортирование

  - Транспортирование КВВ-1.М производить в упакованном виде:

- автомобильным и железнодорожным видами транспорта;

- водным (морским) транспортом в закрытых трюмах;

- воздушным транспортом в негерметизированных отсеках.

  - Транспортирование в упаковке соответствует условиям С по                    ГОСТ 23216.

При транспортировании в составе объекта – по условиям транспортирования объекта.

- Утилизация

Утилизация КВВ-1.М производится потребителем в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с учетом региональных норм и правил.

КВВ-1.М не содержит экологически опасных веществ.

Последовательность операций по утилизации:

##### отключить КВВ-1.М от источника питания;

##### произвести демонтаж КВВ-1.М с места крепления;

##### осуществить вывоз лома металла для сдачи в специализированную организацию.

- Гарантии изготовителя

##### Изготовитель гарантирует соответствие качества КВВ-1.М требованиям контракта (договора) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

##### Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

##### Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня выпуска.

##### Гарантийная наработка – 5000 часов в пределах гарантийного срока.

##### Изготовитель безвозмездно устраняет недостатки комплекта оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

##### Действие гарантийных обязательств прекращается:

      - при несоблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа;

      - при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Свидетельство о приемке

##### Контроллер ввода-вывода КВВ-1.М заводской номер ________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации, условиями договора (контракта) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» ____________________________________________ 201_ г.

Представитель ОТК ____________________________________________________

«____» __________________ 201_ г.

- Свидетельство о монтаже

Контроллер ввода-вывода КВВ-1.М заводской номер __________ установлен на электроагрегат ________________заводской номер _______________________ и признан годным к эксплуатации.

Представитель изготовителя электроагрегата _______________________________

«____» __________________ 201_ г.

Представитель ОТК изготовителя _________________________________________

«____» __________________ 201_ г.          м.п.

- Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются в соответствии с требованиями                        ГОСТ РВ 15.703

Рекламации должны направляться по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

Регистрация рекламаций

| Дата отказа (обнаружение неисправностей) | Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по устранению неисправностей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Особые отметки

Приложение А

Описание выбора плат аналоговых входов 411MPD-AIN-1-1 СПРН.422500.109 и датчиков

Максимальное количество плат аналоговых входов 411MPD-AIN-1-1 – 2 шт.

| Номер платы аналоговых входов | Положение перемычек |
| --- | --- |
|  | XT9 | XT10 |
| 1 | 1-COM | 1-COM |
| 2 | 2-COM | 2-COM |

Выбор используемого датчика

| Номер входа | 4-20 мА | Pt100 (Pt1000) | Термопара |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SA2 | SA1 | SA2 | SA1 | SA2 | SA1 |
| XT15:1 | 1-ON | 1-OFF | 1-OFF | 1-ON | 1-OFF | 1-OFF |
| XT15:2 | 2-ON | 2-OFF | 2-OFF | 2-ON | 2-OFF | 2-OFF |
| XT15:4 | 3-ON | 3-OFF | 3-OFF | 3-ON | 3-OFF | 3-OFF |
| XT15:5 | 4-ON | 4-OFF | 4-OFF | 4-ON | 4-OFF | 4-OFF |
| XT16:1 | 5-ON | 5-OFF | 5-OFF | 5-ON | 5-OFF | 5-OFF |
| XT16:2 | 6-ON | 6-OFF | 6-OFF | 6-ON | 6-OFF | 6-OFF |
| XT16:4 | 7-ON | 7-OFF | 7-OFF | 7-ON | 7-OFF | 7-OFF |
| XT16:5 | 8-ON | 8-OFF | 8-OFF | 8-ON | 8-OFF | 8-OFF |

| Номер входа | 4-20 мА | Pt100 (Pt1000) | Термопара |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SA4 | SA3 | SA4 | SA3 | SA4 | SA3 |
| XT17:1 | 1-ON | 1-OFF | 1-OFF | 1-ON | 1-OFF | 1-OFF |
| XT17:2 | 2-ON | 2-OFF | 2-OFF | 2-ON | 2-OFF | 2-OFF |
| XT17:4 | 3-ON | 3-OFF | 3-OFF | 3-ON | 3-OFF | 3-OFF |
| XT17:5 | 4-ON | 4-OFF | 4-OFF | 4-ON | 4-OFF | 4-OFF |
| XT18:1 | 5-ON | 5-OFF | 5-OFF | 5-ON | 5-OFF | 5-OFF |
| XT18:2 | 6-ON | 6-OFF | 6-OFF | 6-ON | 6-OFF | 6-OFF |
| XT18:4 | 7-ON | 7-OFF | 7-OFF | 7-ON | 7-OFF | 7-OFF |
| XT18:5 | 8-ON | 8-OFF | 8-OFF | 8-ON | 8-OFF | 8-OFF |