РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

РМА-1D

Руководство по эксплуатации

СПРН.565630.414РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	4

1.1	Назначение и состав	4

1.2	Технические характеристики	5

1.3	Состав изделия	5

1.4	Устройство и работа изделия	6

2	Использование по назначению	9

2.1	Меры безопасности	9

2.2	Монтаж РМА-1	9

2.3	Использование РМА-1	10

2.4	Использование РМА-1 по назначению	10

3	Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари	11

4	Техническое обслуживание	11

5	Упаковка, маркировка	13

6	Хранение	13

7	Транспортирование	13

8	Утилизация	14

9	Гарантии изготовителя	14

10	Свидетельство о приемке	15

11	Свидетельство о монтаже на электроагрегат	16

12	Сведения о рекламациях	17

13	Регистрация рекламаций	17

14	Особые отметки	18

Приложение А

Распределитель активной мощности РМА-1 Альбом схем                   19

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации распределителей активной мощности РМА-1D (далее по тексту РМА-1) СПРН.565630.414 (400 В) и РМА-1D СПРН.565630.414-01 (230 В).

Далее по тексту под РМА-1D СПРН.565630.414 и РМА-1D СПРН.565630.414-01 понимается РМА-1.

##### В РЭ приведено описание работы РМА-1, даны основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации, хранения и транспортирования РМА-1.

##### К эксплуатации РМА-1 допускается обслуживающий персонал, прошедший техническую подготовку в объеме настоящего РЭ и обладающий твердыми знаниями данного РЭ, изучивший правила электро- и пожарной безопасности.

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться защитными средствами и оказывать первую помощь при поражении электрическим током.

Внимание: для обеспечения корректного функционирования РМА-1 рекомендуется эксплуатировать, обслуживать, хранить и транспортировать его согласно требованиям, изложенным в разделах 2-8 настоящего РЭ. Несоблюдение перечисленных требований влечет за собой потерю гарантии.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления в настоящем РЭ возможно некоторое расхождение между описанием и фактическим состоянием РМА-1, не влияющее на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

- Описание и работа

  - Назначение и состав

    - Распределитель активной мощности РМА-1 предназначен для распределения активных мощностей дизель-генераторных установок (далее по тексту ДГУ) номинальным напряжением 220 (400) В частотой 50 Гц работающих параллельно между собой на одну общую нагрузку и выполнения следующих функций:

- распределение активных мощностей пропорционально мощностям ДГУ;

- защита от обратной мощности с последующим отключением контактора ДГУ от общих шин;

- подстройка частоты тока ДГУ к значению уставки 50 Гц в зависимости от нагрузки;

- уменьшение активной мощности при разгрузке ДГУ с последующим отключением контактора ДГУ от общих шин.

    - РМА-1 предназначен для эксплуатации на кораблях, морских судах с неограниченным районом плавания и речных судах.

    - РМА-1 удовлетворяет требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского Морского Регистра судоходства (далее по тексту РМРС) и «Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра (далее по тексту РРР).

    - РМА-1 рассчитан для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 60 % при температуре          25 °С.

    - РМА-1 выпускается под техническим надзором Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного регистра.

    - РМА-1 обеспечивает номинальные параметры при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха 25 оС;

- высота над уровнем моря 1000 м (674 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха 60 %;

- синусоидальная вибрация (в диапазоне частот от 5 до 100 Гц) с амплитудой ускорения 19,6 м/с2 (2g);

- длительный крен до 22,5º и качка 22,5 º с периодом качки (8±1) с (согласно Правилам РМРС);

- длительный крен до 15 º и дифферент до 5 º, а также бортовая качка до 22,5 º с периодом качки 7-9 с и килевая до 10 º от горизонтали (согласно Правилам РРР).

    - Воздействие факторов внешней среды

РМА-1 может эксплуатироваться в условиях воздействия факторов внешней среды:

- в части воздействия механических факторов внешней среды – группа М30 ГОСТ 17516.1;

- повышенная рабочая температура, не более 55 оС;

- пониженная рабочая температура, не более минус 40 оС;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 оС;

- высота над уровнем моря, не более 4200 м;

- атмосферное пониженное давление при авиатранспортировании в нерабочем состоянии, не менее 90 мм рт. ст.;

- скорость воздушного потока, не более 50 м/с;

- отсутствие атмосферных выпадающих осадков.

  - Технические характеристики

Основные технические характеристики РМА-1 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики РМА-1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания переменным током, В | 230 (400) |
| Ток во вторичной обмотке трансформатора тока, А | 5 |
| Коммутируемый ток реле защиты от обратной мощности, А | 5 |
| Точность подстройки активной мощности, % | ±10 |
| Порог настройки обратной мощности, % | ±10 |
| Время задержки срабатывания защиты от обратной мощности, сек | 10 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783 | 2 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 5000 |
| Назначенный срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более | 140х90х63 |
| Масса, кг | 0.5 |

  - Состав изделия

    - В состав изделия входят:

- распределитель активной мощности РМА-1D СПРН.565630.414 (400 В) либо РМА-1D СПРН.565630.414-01 (230 В);

- руководство по эксплуатации РМА-1D СПРН.565630.414РЭ.

  - Устройство и работа изделия

    - Конструкция РМА-1

      - Распределитель активной мощности РМА-1 представляет собой конструктивно законченную сборочную единицу, выполненную в пластмассовом корпусе со степенью защиты IP20. Установка РМА-1 осуществляется на DIN-рейку.

Внешний вид РМА-1 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид РМА-1

На РМА-1 размещаются органы управления и индикации, выполняющие            основные функции в соответствии с таблицей 2.

В верхней и нижней частях РМА-1 находятся клеммные соединители (далее по тексту клеммы) для подключения контролируемой цепи и устройства управления. При этом клеммы подключения контролируемой цепи и устройства управления гальванически развязаны.

Таблица 2 - Наименование и назначение органов управления и индикации РМА-1

| Позиция | Наименование органов управления и индикации | Назначение органов управления и индикации |
| --- | --- | --- |
| 1 | «К.Г.» | Индикатор подключения контактора ДГУ к шинам |
| 2 | «АВАР.» | Индикатор срабатывания аварийной защиты с аварийно - предупредительной сигнализацией по обратной мощности |

Продолжение таблицы 2

| Позиция | Наименование органов управления и индикации | Назначение органов управления и индикации |
| --- | --- | --- |
| 3 | «ОБОР. Стрелка вверх» | Индикатор выдачи команды на увеличение оборотов двигателя (подачи топлива) ДГУ |
| 4 | «ОБОР. Стрелка вниз» | Индикатор выдачи команды на уменьшение оборотов двигателя (подачи топлива) ДГУ |
| 5 | «ТОЧНОСТЬ» | Потенциометр подстройки отдаваемой мощности |
| 6 | «ОБР.МОЩН.» | Потенциометр изменения уставки обратной мощности |
| 7 | «ОБР.МОЩН.» | Индикатор наличия обратной мощности |
| 8 | «СТАБИЛЬН.» | Потенциометр подстройки зоны нечувствительности |
| 9 | «ИМП.» | Потенциометр подстройки длительности импульсов регулировки оборотов двигателя (подачи топлива) ДГУ |
| 10 | «РАЗГР.» | Индикатор получения сигнала на разгрузку ДГУ |
| 11 | «РАБОТА» | Индикатор работы РМА-1 |
| 12 | «ДГУ» | Индикатор работы ДГУ |

Описание назначения органов управления и индикации приведено в п.1.4.3.1.

Схема электрическая принципиальная, схема электрическая соединений приведены в альбоме схем приложении А.

    - Устройство РМА-1

      - Функционально в состав РМА-1 входят распределитель активной мощности РМА-1, светодиодные индикаторы, потенциометры и клеммы подключения внешних устройств в соответствии с рисунком 1.

Примечание - позиция клемм подключения внешних устройств на               рисунке 1 не показана.

    - Назначение органов управления и индикации

      - Органы управления и индикации по своему функциональному назначению объединены на лицевой панели РМА-1 и представляют собой светодиодный индикаторы и потенциометры в соответствии с таблицей 1.

      - Режимы работы изделия

        - После синхронизации и подключения ДГУ к общим шинам (на распределитель выдается команда в виде замыкания клемм «14», «15») РМА-1 осуществляется контроль активной мощности, выдаваемой ДГУ на общие шины, сравнение активной мощности с мощностями других подключенных к шинам ДГУ и выдача команд на электромеханический регулятор подачи топлива ТНВД либо электронный потенциометр ЕМР-1 СПРН.565630.417 (СПРН.565630.471-01) для увеличения/уменьшения подачи топлива при увеличении/уменьшении выдаваемой мощности ДГУ.

Точность распределения мощностей каждой из подключенных ДГУ настраивается потенциометром «ТОЧНОСТЬ».

Настройка зоны нечувствительности распределения мощностей каждой из подключенных ДГУ осуществляется потенциометром «СТАБИЛЬН.» с высвечиванием светодиодных индикаторов «ОБОР. Стрелка вверх/Стрелка вниз».

При возникновении обратной мощности на РМА-1 осуществляются следующие действия:

- высвечивание светодиодного индикатора «ОБР.МОЩН.»;

- срабатывание, по истечении 10 сек., реле защиты от обратной мощности с высвечиванием светодиодного индикатора «АВАР.».

При поступлении команды на разгрузку ДГУ (замыкание клемм «19», «20») осуществляются следующие действия:

- выдача РМА-1 сигнала на уменьшение активной мощности;

- разгрузка ДГУ до 10 % от максимальной мощности;

- срабатывание реле разгрузки (замыкание клемм «17», «18»);

- высвечивание индикатора «РАЗГР.»;

- отключение контактора ДГУ от общих шин.

- Использование по назначению

  - Меры безопасности

      - К обслуживанию РМА-1 допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности.

      - Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

      - Основные правила электробезопасности в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании РМА-1.

Во избежание поражения электрическим током при подготовке РМА-1 к использованию строго выполнять следующие указания:

- не прикасаться к контактам, находящимся под напряжением;

- выполнять работы по подготовке РМА-1 к использованию только с отключенным напряжением;

- не допускать попадание жидкостей на РМА-1 и соединительные кабели;

- не допускать работы РМА-1 при замыкании на корпус, некачественном заземлении, ослаблении крепления и других неисправностях.

      - Все составные части РМА-1 во время работы должны иметь надежное электрическое соединение с корпусом объекта размещения. Корпус объекта размещения должен быть заземлен.

      - Лица, обслуживающие изделие, должны периодически проходить инструктаж по правилам техники безопасности, учитывающие местные условия эксплуатации.

  - Монтаж РМА-1

      - Распаковать РМА-1. При распаковывании РМА-1 не допускать механических повреждений корпуса.

      - Проверить комплектность РМА-1 согласно п.1.3.1.

      - Проверить внешним осмотром целостность пластмассового корпуса РМА-1.

      - Установить и закрепить РМА-1 на DIN-рейку в объекте размещения. Обеспечить металлическую связь корпуса изделия и контура заземления объекта размещения.

      - Подключить соединительные кабели к РМА-1 согласно схеме электрической подключения изделия, приведенной в альбоме схем приложении А.

Внимание: перед подключением соединений кабельных убедиться в отсутствии на них напряжения переменного тока.

  - Использование РМА-1

      - Подготовка РМА-1 к использованию

      - Подготовить РМА-1 к использованию выполнив следующие действия:

- убедиться в подключении металлической связи корпуса и защитного заземления;

- произвести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии внешних повреждений;

- убедиться в подключении соединительных кабелей к РМА-1.

  - Использование РМА-1 по назначению

    - Общие указания

      - Работа РМА-1 в режиме распределения активных мощностей

##### Включение РМА-1 производится автоматически после синхронизации ДГУ с общими шинами и выдачи команды на замыкание контактора ДГУ (клеммы «14», «15»). Питание РМА-1 подается на клеммы «1», «2». При этом высвечиваются индикаторы «РАБОТА» (рисунок 1, поз.11), «К.Г.» (рисунок 1, поз.1), «ДГУ» (рисунок 1, поз.12) и осуществляется автоматическое распределение активных мощностей.

В процессе работы РМА-1 осуществляется настройка точности распределения мощности каждой из подключенных ДГУ вращением ручки потенциометра «ТОЧНОСТЬ» (рисунок 1, поз.5) против часовой стрелки для уменьшения отдаваемой мощности либо по часовой - для увеличения отдаваемой мощности.

В процессе работы РМА-1 осуществляется настройка зоны нечувствительности распределения мощности каждой из подключенных ДГУ вращением ручки потенциометра «СТАБИЛЬН.» (рисунок 1, поз.8) против часовой стрелки для сужения зоны допуска либо по часовой - для расширения зоны допуска с прекращением высвечивания светодиодных индикаторов «ОБОР. Стрелка вверх» либо «ОБОР. Стрелка вниз» (рисунок 1, поз.3/4) в конце настройки. При малых значения зоны допуска возможен колебательный процесс в распределении мощностей, который необходимо избегать.

В процессе работы РМА-1 осуществляется подстройка длительности импульсов регулирования оборотов двигателя каждой из подключенных ДГУ вращением ручки потенциометра «ИМП.» (рисунок 1, поз.9) по часовой стрелке для увеличения скорости распределения мощностей либо против – для ее уменьшения. При малой длительности импульсов процесс затягивается по времени. При высокой скорости возможен колебательный процесс, который необходимо избегать.

      - Защита РМА-1 от обратной мощности

##### При возникновении обратной мощности высвечиваются индикаторы «ОБР.МОЩН.» (рисунок 1, поз.7), по истечении 10 сек. «АВАР.» (рисунок 1, поз.2) и осуществляется отключение ДГУ от общих шин.

      - Настройка порога срабатывания защиты от обратной мощности

##### Настройка порога срабатывания защиты от обратной мощности осуществляется следующим образом:

- к РМА-1 подключается в обратном порядке трансформатор тока;

- от клемм «5», «6», «7» РМА-1 отключаются соединительные кабели;

- осуществляется синхронизация ДГУ с общими шинами и выдача команды на замыкание контактора ДГУ;

- подключается нагрузка к ДГУ в пределах 10 % от ее максимальной мощности;

- в процессе вращения ручки потенциометра «ОБР.МОЩН.» (рисунок 1, поз.6) должен высветиться индикатор «ОБР.МОЩН.» (рисунок 1, поз.7).

      - Работа РМА-1 в режиме разгрузки

При поступлении команды на разгрузку ДГУ (замыкание клемм «19», «20») осуществляются: выдача РМА-1 сигнала на уменьшение активной мощности, разгрузка ДГУ до 10 % от максимальной мощности, срабатывание реле разгрузки (замыкание клемм «17», «18»), высвечивание индикатора «РАЗГР.» (рисунок 1, поз.10) и отключение контактора ДГУ от общих шин.

- Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари

При появлении запаха дыма и гари отключить соединительные кабели от РМА-1.

При возникновении пожара на РМА-1 выполнить действия в соответствии с пунктом выше и приступить к тушению пожара углекислотным или порошковым огнетушителями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТУШЕНИЕ РМА-1 ПЕННЫМИ (ВОДНЫМИ, ЖИДКОСТНЫМИ) ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ИЛИ ВОДОЙ!

- Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание (ТО) включает комплекс периодически проводимых профилактических мероприятий, направленных на поддержание РМА-1 в исправности и постоянной готовности для использования по назначению. Система технического обслуживания изделия является планово-предупредительной и обеспечивает сохранение работоспособности и технического ресурса в период эксплуатации и хранения.

  - Для РМА-1 предусматриваются следующие виды ТО:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

- техническое обслуживание №1 (ТО-1).

Ежедневное техническое обслуживание предназначается для систематического ухода за РМА-1, находящегося в работе более 24 часов, а также после использования. Если РМА-1 не использовался – раз в две недели.

ТО-1 проводится один раз в год, включает в себя все операции, выполняемые при проведении ЕТО и проверку эксплуатационной документации.

  - Состав обслуживающего персонала при техническом обслуживании – один человек.

При проведении всех видов ТО личный состав, допущенный к работе с РМА-1, должен знать и выполнять все требования по мерам безопасности, определяемые настоящим документом, руководством по эксплуатации на объект.

  - Перечень работ, производимых при техническом обслуживании, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень работ, производимых при ТО

| Номер работы | Выполняемые работы | ЕТО | ТО-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и профилактика РМА-1 | * | + |
| 2 | Проверка надежности крепления РМА-1 на DIN-рейке | * | + |
| 3 | Проверка надежности и правильности подсоединения внешних кабельных соединителей, отсутствия повреждений кабелей и кабельных соединителей | + | + |
| 4 | Проверка работоспособности РМА-1 | – | + |
| Примечание - * - работы проводятся при необходимости; + - работы проводятся обязательно |

Методика выполнения работ при ТО приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Методика выполнения работ при ТО

| Номер работы | Методика выполнения работы |
| --- | --- |
| 1 | Произвести внешний осмотр РМА-1. Проверить отсутствие механических повреждений на наружных поверхностях РМА-1 |
|  | Пыль, грязь удалить влажной ветошью |
| 2 | Проверить опробованием от руки надежность крепления РМА-1 на DIN-рейке. При необходимости подтянуть болты крепления |

Продолжение таблицы 4

| Номер работы | Методика выполнения работы |
| --- | --- |
| 3 | Проверить отсутствие повреждений соединительных кабелей, подключенных к РМА-1, на предмет их целостности Проверить надежность подключения соединителей и провода заземления к РМА-1. Надежность подключения проверить опробованием от руки, при необходимости подтянуть |
| 4 | Проверить работоспособность РМА-1 в соответствии с п.2.4.1.1 - 2.4.1.4 |

- Упаковка, маркировка

  - Упаковка РМА-1 производится в соответствии с КД на распределитель активной мощности.

  - Упаковка обеспечивает защиту РМА-1 от механических повреждений при движении.

  - Маркировка РМА-1 выполнена на лицевой панели, на которую нанесено наименование распределителя активной мощности.

  - Органы управления и индикации РМА-1 имеют маркировку, однозначно определяющую их назначение. Маркировка выполняется на термотрансферной пленке.

- Хранение

  - Условия хранения РМА-1 в упаковке соответствуют 5 (ОЖ4) по  ГОСТ 15150.

Условия хранения РМА-1 в составе изделия соответствуют условиям хранения изделия, в которое входит РМА-1.

  - По окончании хранения РМА-1 выдерживается в нормальных климатических условиях не менее 24 ч. При этом не допускается остаточная конденсация влаги на поверхности контактов разъемных соединителей и клеммных колодок.

- Транспортирование

  - Транспортирование РМА-1 производить в упакованном виде:

- автомобильным и железнодорожным видами транспорта;

- водным (морским) транспортом в закрытых трюмах;

- воздушным транспортом в негерметизированных отсеках.

  - Транспортирование в упаковке соответствует условиям С по                    ГОСТ 23216.

При транспортировании в составе объекта – по условиям транспортирования объекта.

- Утилизация

Утилизация РМА-1 производится потребителем в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с учетом региональных норм и правил.

РМА-1 не содержит экологически опасных веществ.

Последовательность операций по утилизации:

##### отключить РМА-1 от источников питания;

##### произвести демонтаж РМА-1 с места крепления;

##### осуществить вывоз лома металла для сдачи в специализированную организацию.

- Гарантии изготовителя

##### Изготовитель гарантирует соответствие качества РМА-1 требованиям контракта (договора) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

##### Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

##### Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня выпуска.

##### Гарантийная наработка – 5000 часов в пределах гарантийного срока.

##### Изготовитель безвозмездно устраняет недостатки комплекта оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

##### Действие гарантийных обязательств прекращается:

      - при несоблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа;

      - при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Свидетельство о приемке

##### Распределитель активной мощности РМА-1 заводской номер ________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации, условиями договора (контракта) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» ____________________________________________ 20__ г.

Представитель ОТК ____________________________________________________

«____» __________________ 20__ г.

- Свидетельство о монтаже на электроагрегат

Распределитель активной мощности РМА-1 заводской номер __________ установлен на электроагрегат _________заводской номер ___________ и признан годным к эксплуатации.

Представитель изготовителя электроагрегата _______________________________

«____» __________________ 20__ г.

Представитель ОТК изготовителя _________________________________________

«____» __________________ 20__ г.          м.п.

- Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются в соответствии с требованиями                        ГОСТ РВ 15.703

Рекламации должны направляться по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Регистрация рекламаций

| Дата отказа (обнаружение неисправностей) | Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по устранению неисправностей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Особые отметки