СИНХРОНИЗАТОР

СУ-1

Руководство по эксплуатации

СПРН.565630.415РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	4

1.1	Назначение и состав	4

1.2	Технические характеристики	5

1.3	Состав изделия	5

1.4	Устройство и работа изделия	6

2	Использование по назначению	9

2.1	Меры безопасности	9

2.2	Монтаж СУ-1	9

2.3	Использование СУ-1	10

2.4	Использование СУ-1 по назначению	10

3	Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари	11

4	Техническое обслуживание	11

5	Упаковка, маркировка	13

6	Хранение	13

7	Транспортирование	13

8	Утилизация	13

9	Гарантии изготовителя	14

10	Свидетельство о приемке	15

11	Свидетельство о монтаже на электроагрегат	16

12	Сведения о рекламациях	17

13	Регистрация рекламаций	17

14	Особые отметки	18

Приложение А Синхронизатор СУ-1 Альбом схем                               18

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации синхронизаторов            СУ-1 (далее по тексту СУ-1) СПРН.565630.415 (400 В) и СУ-1        СПРН.565630.415-01 (230 В).

Далее по тексту под СУ-1 СПРН.565630.415 (400 В) и СУ-1 СПРН.565630.415-01 (230 В) понимается СУ-1.

##### В РЭ приведено описание работы СУ-1, даны основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации, хранения и транспортирования СУ-1.

##### К эксплуатации СУ-1 допускается обслуживающий персонал, прошедший техническую подготовку в объеме настоящего РЭ и обладающий твердыми знаниями данного РЭ, изучивший правила электро- и пожарной безопасности.

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться защитными средствами и оказывать первую помощь при поражении электрическим током.

Внимание: для обеспечения корректного функционирования СУ-1 рекомендуется эксплуатировать, обслуживать, хранить и транспортировать его согласно требованиям, изложенным в разделах 2-8 настоящего РЭ. Несоблюдение перечисленных требований влечет за собой потерю гарантии.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления в настоящем РЭ возможно некоторое расхождение между описанием и фактическим состоянием СУ-1, не влияющее на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

- Описание и работа

  - Назначение и состав

    - Синхронизатор СУ-1 предназначен для автоматической синхронизации (совмещения частот и фаз) дизель-генераторной установки (далее по тексту ДГУ) номинальным напряжением 220 (400) В частотой 50 Гц с другими ДГУ посредством выдачи импульсных сигналов на электромеханический регулятор подачи топлива ТНВД либо электронный потенциометр ЕМР-1 СПРН.565630.417 (СПРН.565630.417-01).

    - СУ-1 предназначен для подстройки частоты тока ДГУ к значению уставки 50 Гц перед подключением ДГУ к обесточенным общим шинам.

    - СУ-1 предназначен для эксплуатации на кораблях, морских судах с неограниченным районом плавания и речных судах.

    - СУ-1 удовлетворяет требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского Морского Регистра судоходства (далее по тексту РМРС) и «Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра (далее по тексту РРР).

    - СУ-1 рассчитан для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 60 % при температуре 25 °С.

    - СУ-1 выпускается под техническим надзором Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного регистра.

    - СУ-1 обеспечивает номинальные параметры при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха 25 оС;

- высота над уровнем моря 1000 м (674 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха 60 %;

- синусоидальная вибрация (в диапазоне частот от 5 до 100 Гц) с амплитудой ускорения 19,6 м/с2 (2g);

- длительный крен до 22,5º и качка 22,5 º с периодом качки (8±1) с (согласно Правилам РМРС);

- длительный крен до 15 º и дифферент до 5 º, а также бортовая качка до 22,5 º с периодом качки 7-9 с и килевая до 10 º от горизонтали (согласно Правилам РРР).

    - Воздействие факторов внешней среды

СУ-1 может эксплуатироваться в условиях воздействия факторов внешней среды:

- в части воздействия механических факторов внешней среды – группа М30 ГОСТ 17516.1;

- повышенная рабочая температура, не более 55 оС;

- пониженная рабочая температура, не более минус 40 оС;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 оС;

- высота над уровнем моря, не более 4200 м;

- атмосферное пониженное давление при авиатранспортировании в нерабочем состоянии, не менее 90 мм рт. ст.;

- скорость воздушного потока, не более 50 м/с;

- отсутствие атмосферных выпадающих осадков.

  - Технические характеристики

Основные технические характеристики СУ-1 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики СУ-1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания переменным током, В | 230 (400) |
| Коммутируемый ток реле управления контактором генератора ДГУ, А | 5 |
| Коммутируемый ток реле управления оборотами двигателя ДГУ, А | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783 | 2 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 5000 |
| Назначенный срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более | 140х90х63 |
| Масса, кг | 0.5 |

  - Состав изделия

    - В состав изделия входят:

- синхронизатор СУ-1 СПРН.565630.415 (400 В) либо СУ-1 СПРН.565630.415-01 (230 В);

- руководство по эксплуатации СУ-1 СПРН.565630.415РЭ.

  - Устройство и работа изделия

    - Конструкция СУ-1

      - Синхронизатор СУ-1 представляет собой конструктивно законченную сборочную единицу, выполненную в пластмассовом корпусе со степенью защиты IP20. Установка СУ-1 осуществляется на DIN-рейку.

Внешний вид СУ-1 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид СУ-1

На СУ-1 размещаются органы управления и индикации, выполняющие            основные функции в соответствии с таблицей 2.

В верхней и нижней частях СУ-1 находятся клеммные соединители (далее по тексту клеммы) для подключения контролируемой цепи и устройства управления. При этом клеммы подключения контролируемой цепи и устройства управления гальванически развязаны.

Таблица 2 - Наименование и назначение органов управления и индикации СУ-1

| Позиция | Наименование органов управления и индикации | Назначение органов управления и индикации |
| --- | --- | --- |
| 1 | «ГЕН.» | Индикатор питания от ДГУ |
| 2 | «КГ» | Индикатор выдачи команды на подключение контактора ДГУ к общим шинам |
| 3 | «ОБОР. Стрелка вниз» | Индикатор выдачи команды на уменьшение оборотов двигателя (подачи топлива) ДГУ |

Продолжение таблицы 2

| Позиция | Наименование органов управления и индикации | Назначение органов управления и индикации |
| --- | --- | --- |
| 4 | «ОБОР. Стрелка вверх» | Индикатор выдачи команды на увеличение оборотов двигателя (подачи топлива) ДГУ |
| 5 | «ТОЧНОСТЬ» | Потенциометр подстройки зоны нечувствительности |
| 6 | «СТАБИЛЬН.» | Потенциометр подстройки частоты импульсов |
| 7 | «РАБОТА» | Индикатор работы СУ-1 |
| 8 | «ПИТАНИЕ» | Индикатор работы блока питания СУ-1 |

Описание назначения органов управления и индикации приведено в п.1.4.3.1.

Схема электрическая принципиальная, схема электрическая соединений приведены в альбоме схем приложении А.

    - Устройство СУ-1

      - Функционально в состав СУ-1 входят синхронизатор СУ-1, светодиодные индикаторы, потенциометры и клеммы подключения внешних устройств в соответствии с рисунком 1.

Примечание - позиция клемм подключения внешних устройств на               рисунке 1 не показана.

    - Назначение органов управления и индикации

      - Органы управления и индикации по своему функциональному назначению объединены на лицевой панели СУ-1 и представляют собой светодиодный индикаторы и потенциометры в соответствии с таблицей 1.

      - Режимы работы изделия

        - Работа СУ-1 основывается на контроле частот, фаз ДГУ и общих шин, сравнении указанных параметров на ДГУ и общих шинах, а затем совмещении указанных параметров (равенство частот и совпадение фаз) на ДГУ и общих шинах посредством выдачи импульсных сигналов на электромеханический регулятор подачи топлива ТНВД либо электронный потенциометр ЕМР-1 СПРН.565630.417 (СПРН.565630.417-01). Работа СУ-1 начинается после получения команды на синхронизацию (клеммы «15», «16» разомкнуты).

В момент равенства частот и совпадения фаз ДГУ и общих шин осуществляется выдача команды на замыкание контактора генератора ДГУ (замыкание клемм «7», «8»).

При подключении ДГУ к обесточенным общим шинам осуществляются следующие действия:

- подстройка частоты тока ДГУ до значения уставки 50 Гц;

- выдача команды на подключение ДГУ к общим шинам, находящимся в обесточенном состоянии (замыкание клемм «7», «8»).

- Использование по назначению

  - Меры безопасности

      - К обслуживанию СУ-1 допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности.

      - Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

      - Основные правила электробезопасности в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании СУ-1.

Во избежание поражения электрическим током при подготовке СУ-1 к использованию строго выполнять следующие указания:

- не прикасаться к контактам, находящимся под напряжением;

- выполнять работы по подготовке СУ-1 к использованию только с отключенным напряжением;

- не допускать попадание жидкостей на СУ-1 и соединительные кабели;

- не допускать работы СУ-1 при замыкании на корпус, некачественном заземлении, ослаблении крепления и других неисправностях.

      - Все составные части СУ-1 во время работы должны иметь надежное электрическое соединение с корпусом объекта размещения. Корпус объекта размещения должен быть заземлен.

      - Лица, обслуживающие изделие, должны периодически проходить инструктаж по правилам техники безопасности, учитывающие местные условия эксплуатации.

  - Монтаж СУ-1

      - Распаковать СУ-1. При распаковывании СУ-1 не допускать механических повреждений корпуса.

      - Проверить комплектность СУ-1 согласно п.1.3.1.

      - Проверить внешним осмотром целостность пластмассового корпуса СУ-1.

      - Установить и закрепить СУ-1 на DIN-рейку в объекте размещения. Обеспечить металлическую связь корпуса изделия и контура заземления объекта размещения.

      - Подключить соединительные кабели к СУ-1 согласно схеме электрической подключения изделия, приведенной в альбоме схем приложении А.

Внимание: перед подключением соединений кабельных убедиться в отсутствии на них напряжения переменного тока.

  - Использование СУ-1

      - Подготовка СУ-1 к использованию

      - Подготовить СУ-1 к использованию выполнив следующие действия:

- убедиться в подключении металлической связи корпуса и защитного заземления;

- произвести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии внешних повреждений;

- убедиться в подключении соединительных кабелей к СУ-1.

  - Использование СУ-1 по назначению

    - Общие указания

      - Работа СУ-1 в режиме синхронизации

##### Включение СУ-1 производится автоматически при выходе двигателя ДГУ на рабочие обороты. Питание СУ-1 подается на клеммы «3», «4». При этом высвечиваются индикаторы «ГЕН.» (рисунок 1, поз.1), «ПИТАНИЕ» (рисунок 1, поз.8). После размыкания клемм «15», «16» высвечивается индикатор «РАБОТА» (рисунок 1, поз.7).

##### Производится контроль частот, фаз на ДГУ и общих шинах, сравнение указанных параметров на ДГУ и общих шинах, а затем совмещение указанных параметров (равенство частот и совпадение фаз) на ДГУ и общих шинах посредством выдачи импульсных сигналов на электромеханический регулятор подачи топлива ТНВД либо электронный потенциометр ЕМР-1 СПРН.565630.417 (СПРН.565630.417-01) для увеличения/уменьшения подачи топлива. При этом поочередно высвечиваются индикаторы «ОБОР. Стрелка вверх» (рисунок 1, поз.4), «ОБОР. Стрелка вниз» (рисунок 1, поз.3).

В момент равенства частот и совпадения фаз ДГУ и общих шин осуществляется выдача команды на замыкание контактов контактора генератора ДГУ (замыкание клемм «7», «8»). При этом высвечивается светодиодный индикатор «КГ» (рисунок 1, поз.2).

В процессе работы СУ-1 осуществляется настройка зоны нечувствительности (допуска) вращением ручки потенциометра «ТОЧНОСТЬ» (рисунок 1, поз.5) по часовой стрелке для расширения зоны (при наличии переменной нагрузки на шинах) либо против – для ее сужения.

При первом запуске ДГУ ручка потенциометра «ТОЧНОСТЬ» (рисунок 1, поз.5) устанавливается в крайнее левое положение (против часовой стрелки до упора).

##### В процессе работы СУ-1 осуществляется подстройка частоты импульсов вращением ручки потенциометра «СТАБИЛЬН.» (рисунок 1, поз.6) по часовой стрелке для увеличения скорости синхронизации либо против – для ее уменьшения. При малой скорости синхронизации данный процесс затягивается по времени. При высокой скорости синхронизации возможен колебательный процесс с неудачной синхронизацией.

      - Работа СУ-1 в режиме подключения ДГУ к обесточенным общим шинам

##### Включение СУ-1 производится автоматически при выходе двигателя ДГУ на рабочие обороты. Питание СУ-1 подается на клеммы «3», «4». При этом высвечиваются индикаторы «ГЕН.» (рисунок 1, поз.1), «ПИТАНИЕ» (рисунок 1, поз.8). После размыкания клемм «15», «16» высвечивается индикатор «РАБОТА» (рисунок 1, поз.7).

Перед подключением ДГУ к общим шинам осуществляется автоматическая подстройка частоты тока ДГУ до значения уставки 50 Гц.

Осуществляется выдача команды на замыкание контактов контактора генератора ДГУ (замыкание клемм «7», «8»). При этом высвечивается светодиодный индикатор «КГ» (рисунок 1, поз.2).

- Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари

При появлении запаха дыма и гари отключить соединительные кабели от СУ-1.

При возникновении пожара на СУ-1 выполнить действия в соответствии с пунктом выше и приступить к тушению пожара углекислотным или порошковым огнетушителями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТУШЕНИЕ СУ-1 ПЕННЫМИ (ВОДНЫМИ, ЖИДКОСТНЫМИ) ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ИЛИ ВОДОЙ!

- Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание (ТО) включает комплекс периодически проводимых профилактических мероприятий, направленных на поддержание  СУ-1 в исправности и постоянной готовности для использования по назначению. Система технического обслуживания изделия является планово-предупредительной и обеспечивает сохранение работоспособности и технического ресурса в период эксплуатации и хранения.

  - Для СУ-1 предусматриваются следующие виды ТО:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

- техническое обслуживание №1 (ТО-1).

Ежедневное техническое обслуживание предназначается для систематического ухода за СУ-1, находящегося в работе более 24 часов, а также после использования. Если СУ-1 не использовался – раз в две недели.

ТО-1 проводится один раз в год, включает в себя все операции, выполняемые при проведении ЕТО и проверку эксплуатационной документации.

  - Состав обслуживающего персонала при техническом обслуживании – один человек.

При проведении всех видов ТО личный состав, допущенный к работе с СУ-1, должен знать и выполнять все требования по мерам безопасности, определяемые настоящим документом, руководством по эксплуатации на объект.

  - Перечень работ, производимых при техническом обслуживании, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень работ, производимых при ТО

| Номер работы | Выполняемые работы | ЕТО | ТО-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и профилактика СУ-1 | * | + |
| 2 | Проверка надежности крепления СУ-1 на DIN-рейке | * | + |
| 3 | Проверка надежности и правильности подсоединения внешних кабельных соединителей, отсутствия повреждений кабелей и кабельных соединителей | + | + |
| 4 | Проверка работоспособности СУ-1 | – | + |
| Примечание - * - работы проводятся при необходимости; + - работы проводятся обязательно |

Методика выполнения работ при ТО приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Методика выполнения работ при ТО

| Номер работы | Методика выполнения работы |
| --- | --- |
| 1 | Произвести внешний осмотр СУ-1. Проверить отсутствие механических повреждений на наружных поверхностях СУ-1 |
|  | Пыль, грязь удалить влажной ветошью |
| 2 | Проверить опробованием от руки надежность крепления СУ-1 на DIN-рейке. При необходимости подтянуть болты крепления |
| 3 | Проверить отсутствие повреждений соединительных кабелей, подключенных к СУ-1, на предмет их целостности Проверить надежность подключения соединителей и провода заземления к СУ-1. Надежность подключения проверить опробованием от руки, при необходимости подтянуть |
| 4 | Проверить работоспособность СУ-1 в соответствии с п.2.4.1.1, 2.4.1.2 |

- Упаковка, маркировка

  - Упаковка СУ-1 производится в соответствии с КД на синхронизатор.

  - Упаковка обеспечивает защиту СУ-1 от механических повреждений при движении.

  - Маркировка СУ-1 выполнена на лицевой панели, на которую нанесено наименование синхронизатора.

  - Органы управления и индикации СУ-1 имеют маркировку, однозначно определяющую их назначение. Маркировка выполняется на термотрансферной пленке.

- Хранение

  - Условия хранения СУ-1 в упаковке соответствуют 5 (ОЖ4) по      ГОСТ 15150.

Условия хранения СУ-1 в составе изделия соответствуют условиям хранения изделия, в которое входит СУ-1.

  - По окончании хранения СУ-1 выдерживается в нормальных климатических условиях не менее 24 ч. При этом не допускается остаточная конденсация влаги на поверхности контактов разъемных соединителей и клеммных колодок.

- Транспортирование

  - Транспортирование СУ-1 производить в упакованном виде:

- автомобильным и железнодорожным видами транспорта;

- водным (морским) транспортом в закрытых трюмах;

- воздушным транспортом в негерметизированных отсеках.

  - Транспортирование в упаковке соответствует условиям С по                    ГОСТ 23216.

При транспортировании в составе объекта – по условиям транспортирования объекта.

- Утилизация

Утилизация СУ-1 производится потребителем в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с учетом региональных норм и правил.

СУ-1 не содержит экологически опасных веществ.

Последовательность операций по утилизации:

##### отключить СУ-1 от источников питания;

##### произвести демонтаж СУ-1 с места крепления;

##### осуществить вывоз лома металла для сдачи в специализированную организацию.

- Гарантии изготовителя

##### Изготовитель гарантирует соответствие качества СУ-1 требованиям контракта (договора) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

##### Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

##### Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня выпуска.

##### Гарантийная наработка – 5000 часов в пределах гарантийного срока.

##### Изготовитель безвозмездно устраняет недостатки комплекта оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

##### Действие гарантийных обязательств прекращается:

      - при несоблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа;

      - при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Свидетельство о приемке

##### Синхронизатор СУ-1 заводской номер ________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации, условиями договора (контракта) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» ____________________________________________ 20__ г.

Представитель ОТК ____________________________________________________

«____» __________________ 20__ г.

- Свидетельство о монтаже на электроагрегат

Синхронизатор СУ-1 заводской номер _______________ установлен на электроагрегат _________заводской номер ____________ и признан годным к эксплуатации.

Представитель изготовителя электроагрегата _______________________________

«____» __________________ 20__ г.

Представитель ОТК изготовителя _________________________________________

«____» __________________ 20__ г.          м.п.

- Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются в соответствии с требованиями                        ГОСТ РВ 15.703

Рекламации должны направляться по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Регистрация рекламаций

| Дата отказа (обнаружение неисправностей) | Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по устранению неисправностей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Особые отметки