СИНХРОНОСКОП

СН-1

Руководство по эксплуатации

СПРН.565630.416РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	4

1.1	Назначение и состав	4

1.2	Технические характеристики	5

1.3	Состав изделия	5

1.4	Устройство и работа изделия	6

2	Использование по назначению	7

2.1	Меры безопасности	7

2.2	Монтаж СН-1	8

2.3	Использование СН-1	8

2.4	Использование СН-1 по назначению	9

3	Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари	10

4	Техническое обслуживание	10

5	Упаковка, маркировка	12

6	Хранение	12

7	Транспортирование	12

8	Утилизация	12

9	Гарантии изготовителя	13

10	Свидетельство о приемке	14

11	Свидетельство о монтаже на электроагрегат	15

12	Сведения о рекламациях	16

13	Регистрация рекламаций	16

14	Особые отметки	17

Приложение А Синхроноскоп СН-1 Альбом схем                                 18

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации синхроноскопов            СН-1 (далее по тексту СН-1) СПРН.565630.416 (400 В) и СН-1 СПРН.565630.416-01 (230 В).

Далее по тексту под СН-1 СПРН.565630.416 (400 В) и СН-1 СПРН.565630.416-01 (230 В) понимается СН-1.

##### В РЭ приведено описание работы СН-1, даны основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации, хранения и транспортирования СН-1.

##### К эксплуатации СН-1 допускается обслуживающий персонал, прошедший техническую подготовку в объеме настоящего РЭ и обладающий твердыми знаниями данного РЭ, изучивший правила электро- и пожарной безопасности.

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться защитными средствами и оказывать первую помощь при поражении электрическим током.

Внимание: для обеспечения корректного функционирования СН-1 рекомендуется эксплуатировать, обслуживать, хранить и транспортировать его согласно требованиям, изложенным в разделах 2-8 настоящего РЭ. Несоблюдение перечисленных требований влечет за собой потерю гарантии.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления в настоящем РЭ возможно некоторое расхождение между описанием и фактическим состоянием СН-1, не влияющее на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

- Описание и работа

  - Назначение и состав

    - Синхроноскоп СН-1 предназначен для ручной синхронизации (равенство частот и совпадение фаз) дизель-генераторной установки (далее по тексту ДГУ) номинальным напряжением 220 (400) В частотой 50 Гц с другими ДГУ.

    - СН-1 обеспечивает выдачу сигнала переключающимся контактам реле в момент синхронизации.

    - СН-1 обеспечивает подстройку частоты тока ДГУ к значению уставки 50 Гц перед подключением ДГУ к обесточенным общим шинам.

    - СН-1 предназначен для эксплуатации на кораблях, морских судах с неограниченным районом плавания и речных судах.

    - СН-1 удовлетворяет требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского Морского Регистра судоходства (далее по тексту РМРС) и «Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра (далее по тексту РРР).

    - СН-1 рассчитан для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 60 % при температуре 25 °С.

    - СН-1 выпускается под техническим надзором Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного регистра.

    - СН-1 обеспечивает номинальные параметры при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха 25 оС;

- высота над уровнем моря 1000 м (674 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха 60 %;

- синусоидальная вибрация (в диапазоне частот от 5 до 100 Гц) с амплитудой ускорения 19,6 м/с2 (2g);

- длительный крен до 22,5º и качка 22,5 º с периодом качки (8±1) с (согласно Правилам РМРС);

- длительный крен до 15 º и дифферент до 5 º, а также бортовая качка до 22,5 º с периодом качки 7-9 с и килевая до 10 º от горизонтали (согласно Правилам РРР).

    - Воздействие факторов внешней среды

СН-1 может эксплуатироваться в условиях воздействия факторов внешней среды:

- в части воздействия механических факторов внешней среды – группа М30 ГОСТ 17516.1;

- повышенная рабочая температура, не более 55 оС;

- пониженная рабочая температура, не более минус 40 оС;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 оС;

- высота над уровнем моря, не более 4200 м;

- атмосферное пониженное давление при авиатранспортировании в нерабочем состоянии, не менее 90 мм рт. ст.;

- скорость воздушного потока, не более 50 м/с;

- отсутствие атмосферных выпадающих осадков.

  - Технические характеристики

Основные технические характеристики СН-1 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики СН-1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания переменным током, В | 230 (400) |
| Коммутируемый ток реле управления контактором генератора ДГУ, А | 5 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254: - лицевая сторона - задняя сторона (подключение контролируемой цепи и устройства управления) | IP44 IP20 |
| Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783 | 2 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 5000 |
| Назначенный срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более | 110х110х62 |
| Масса, кг | 0.5 |

  - Состав изделия

    - В состав изделия входят:

- синхроноскоп СН-1 СПРН.565630.416 (400 В) либо СН-1 СПРН.565630.416-01 (230 В);

- руководство по эксплуатации СН-1 СПРН.565630.416РЭ.

  - Устройство и работа изделия

    - Конструкция СН-1

      - Синхроноскоп СН-1 представляет собой конструктивно законченную сборочную единицу, выполненную в металлическом корпусе с различными степенями защиты (IP44, IP20). Установка СН-1 осуществляется на переднюю панель объекта размещения.

Внешний вид СН-1 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид СН-1

На лицевой стороне СН-1 размещаются светодиодные индикаторы, выполняющие основные функции в соответствии с таблицей 2.

На задней стороне СН-1 находятся клеммные соединители (далее по тексту клеммы) для подключения контролируемой цепи и устройства управления. При этом клеммы подключения контролируемой цепи и устройства управления гальванически развязаны.

Таблица 2 - Наименование и назначение светодиодных индикаторов СН-1

| Позиция | Наименование органов индикации | Назначение органов индикации |
| --- | --- | --- |
| 1 | «ЛАМПА КРАСНАЯ» | Индикатор разности частот и сдвига фаз ДГУ и общих шин |
| 2 | «ЛАМПА ЗЕЛЕНАЯ» | Индикатор совпадения фаз ДГУ и общих шин |
| 3 | «ЛАМПА ЗЕЛЕНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ» | Индикатор замыкания контактов реле |

Схема электрическая принципиальная, схема электрическая соединений приведены в альбоме схем приложении А.

    - Устройство СН-1

      - Функционально в состав СН-1 входят синхроноскоп СН-1, светодиодные индикаторы и клеммы подключения внешних устройств в соответствии с рисунком 1.

Примечание - позиция клемм подключения внешних устройств на               рисунке 1 не показана.

      - Режимы работы изделия

        - Работа СН-1 основывается на определении момента равенства частот и совпадения фаз ДГУ и общих шин посредством визуального контроля светодиодных индикаторов на лицевой стороне синхроноскопа (замыкание клемм «5», «6» в момент равенства).

В зависимости от разности частот ДГУ и общих шин высвечивание светодиодных индикаторов осуществляется по/против часовой стрелки. При этом скорость высвечивания индикаторов зависит от разницы частот ДГУ и общих шин.

При подключении ДГУ к обесточенным общим шинам осуществляется определение момента равенства частот ДГУ и общих шин посредством визуального контроля светодиодных индикаторов на лицевой стороне синхроноскопа с последующей выдачей сигнала на замыкание контактов реле и синхронизацию ДГУ и обесточенных общих шин (замыкание клемм «5», «6»).

- Использование по назначению

  - Меры безопасности

      - К обслуживанию СН-1 допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности.

      - Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

      - Основные правила электробезопасности в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании СН-1.

Во избежание поражения электрическим током при подготовке СН-1 к использованию строго выполнять следующие указания:

- не прикасаться к контактам, находящимся под напряжением;

- выполнять работы по подготовке СН-1 к использованию только с отключенным напряжением;

- не допускать попадание жидкостей на СН-1 и соединительные кабели;

- не допускать работы СН-1 при замыкании на корпус, некачественном заземлении, ослаблении крепления и других неисправностях.

      - Все составные части СН-1 во время работы должны иметь надежное электрическое соединение с корпусом объекта размещения. Корпус объекта размещения должен быть заземлен.

      - Лица, обслуживающие изделие, должны периодически проходить инструктаж по правилам техники безопасности, учитывающие местные условия эксплуатации.

  - Монтаж СН-1

      - Распаковать СН-1. При распаковывании СН-1 не допускать механических повреждений корпуса.

      - Проверить комплектность СН-1 согласно п.1.3.1.

      - Проверить внешним осмотром целостность лакокрасочного покрытия поверхностей СН-1.

      - Установить и закрепить СН-1 на месте установки в объекте размещения. Обеспечить металлическую связь корпуса изделия и контура заземления объекта размещения.

      - Подключить соединительные кабели к СН-1 согласно схеме электрической подключения изделия, приведенной в альбоме схем приложении А.

Внимание: перед подключением соединений кабельных убедиться в отсутствии на них напряжения переменного тока.

  - Использование СН-1

      - Подготовка СН-1 к использованию

      - Подготовить СН-1 к использованию выполнив следующие действия:

- убедиться в подключении металлической связи корпуса и защитного заземления;

- произвести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии внешних повреждений;

- убедиться в подключении соединительных кабелей к СН-1.

  - Использование СН-1 по назначению

    - Общие указания

      - Работа СН-1 в режиме ручной синхронизации

##### Включение СН-1 производится автоматически при выходе двигателя ДГУ на рабочие обороты. Питание СН-1 подается на клеммы «1», «2».

Управляя оборотами двигателя ДГУ (подстройка частот ДГУ и общих шин) осуществляется визуальный контроль за движением светодиодных индикаторов (рисунок 1, поз.1) по/против часовой стрелки на лицевой стороне синхроноскопа. При этом скорость высвечивания светодиодных индикаторов (рисунок 1, поз.1) зависит от разницы частот ДГУ и общих шин.

При частоте тока ДГУ меньшей чем общих шин высвечивание светодиодных индикаторов (рисунок 1, поз.1) осуществляется против часовой стрелки.

В момент равенства частот и совпадения фаз ДГУ и общих шин осуществляются следующие действия:

- в момент равенства частот ДГУ и общих шин движение светодиодных индикаторов (рисунок 1, поз.1) прекращается;

- в момент совпадения фаз ДГУ и общих шин высвечивается светодиодный индикатор (рисунок 1, поз.2);

- в момент равенства частот и совпадения фаз ДГУ и общих шин высвечивается светодиодный индикатор (рисунок 1, поз.3) с выдачей сигнала на замыкание контактов реле и синхронизацию ДГУ и общих шин (замыкание клемм «5», «6»).

      - Работа СН-1 в режиме подключения ДГУ к обесточенным общим шинам

##### Включение СН-1 производится автоматически при выходе двигателя ДГУ на рабочие обороты. Питание СН-1 подается на клеммы «1», «2».

Управляя оборотами двигателя ДГУ (подстройка частот ДГУ и общих шин) осуществляется визуальный контроль за движением светодиодных индикаторов (рисунок 1, поз.1) по/против часовой стрелки на лицевой стороне синхроноскопа. При этом скорость высвечивания светодиодных индикаторов (рисунок 1, поз.1) зависит от разницы частот ДГУ и обесточенных общих шин.

При частоте тока ДГУ меньшей чем общих шин высвечивание светодиодных индикаторов (рисунок 1, поз.1) осуществляется против часовой стрелки.

В момент равенства частот ДГУ и обесточенных общих шин движение светодиодных индикаторов (рисунок 1, поз.1) прекращается и высвечиваются светодиодный индикатор (рисунок 1, поз.2), а затем светодиодный индикатор (рисунок 1, поз.3) с выдачей сигнала на замыкание контактов реле и синхронизацию ДГУ с обесточенными общими шинами (замыкание клемм «5», «6»).

- Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари

При появлении запаха дыма и гари отключить соединительные кабели от СН-1.

При возникновении пожара на СН-1 выполнить действия в соответствии с пунктом выше и приступить к тушению пожара углекислотным или порошковым огнетушителями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТУШЕНИЕ СН-1 ПЕННЫМИ (ВОДНЫМИ, ЖИДКОСТНЫМИ) ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ИЛИ ВОДОЙ!

- Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание (ТО) включает комплекс периодически проводимых профилактических мероприятий, направленных на поддержание  СН-1 в исправности и постоянной готовности для использования по назначению. Система технического обслуживания изделия является планово-предупредительной и обеспечивает сохранение работоспособности и технического ресурса в период эксплуатации и хранения.

  - Для СН-1 предусматриваются следующие виды ТО:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

- техническое обслуживание №1 (ТО-1).

Ежедневное техническое обслуживание предназначается для систематического ухода за СН-1, находящегося в работе более 24 часов, а также после использования. Если СН-1 не использовался – раз в две недели.

ТО-1 проводится один раз в год, включает в себя все операции, выполняемые при проведении ЕТО и проверку эксплуатационной документации.

  - Состав обслуживающего персонала при техническом обслуживании – один человек.

При проведении всех видов ТО личный состав, допущенный к работе с СН-1, должен знать и выполнять все требования по мерам безопасности, определяемые настоящим документом, руководством по эксплуатации на объект.

  - Перечень работ, производимых при техническом обслуживании, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень работ, производимых при ТО

| Номер работы | Выполняемые работы | ЕТО | ТО-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и профилактика СН-1 | * | + |
| 2 | Проверка надежности крепления СН-1 в объекте | * | + |

Продолжение таблицы 3

| Номер работы | Выполняемые работы | ЕТО | ТО-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проверка надежности и правильности подсоединения внешних кабельных соединителей, отсутствия повреждений кабелей и кабельных соединителей | + | + |
| 4 | Проверка работоспособности СН-1 | – | + |
| Примечание - * - работы проводятся при необходимости; + - работы проводятся обязательно |

Методика выполнения работ при ТО приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Методика выполнения работ при ТО

| Номер работы | Методика выполнения работы |
| --- | --- |
| 1 | Произвести внешний осмотр СН-1. Проверить состояние лакокрасочного покрытия и отсутствие механических повреждений на наружных поверхностях СН-1 |
|  | Пыль, грязь удалить влажной ветошью |
|  | Окраску СН-1 производить по мере необходимости. В случае обнаружения повреждений лакокрасочных покрытий выполнить следующие работы: – зачистить поврежденный участок шкуркой, протереть от пыли; – обезжирить ветошью, смоченной в бензине и хорошо отжатой, просушить 15–20 мин; – покрыть поврежденный участок краской соответствующего цвета с помощью кисти, перекрывая неповрежденное покрытие на 2–3 мм; – сушить покрытие в течение суток |
| 2 | Проверить опробованием от руки надежность крепления СН-1 в объекте. При необходимости подтянуть болты крепления |
| 3 | Проверить отсутствие повреждений соединительных кабелей, подключенных к СН-1, на предмет их целостности Проверить надежность подключения соединителей и провода заземления к СН-1. Надежность подключения проверить опробованием от руки, при необходимости подтянуть |
| 4 | Проверить работоспособность СН-1 в соответствии с п.п. 2.4.1.1, 2.4.1.2 |

- Упаковка, маркировка

  - Упаковка СН-1 производится в соответствии с КД на синхроноскоп.

  - Упаковка обеспечивает защиту СН-1 от механических повреждений при движении.

  - Маркировка СН-1 выполнена на лицевой панели, на которую нанесено наименование синхроноскопа.

  - Органы индикации СН-1 имеют маркировку, однозначно определяющую их назначение. Маркировка выполняется методом лазерной гравировки.

- Хранение

  - Условия хранения СН-1 в упаковке соответствуют 5 (ОЖ4) по      ГОСТ 15150.

Условия хранения СН-1 в составе изделия соответствуют условиям хранения изделия, в которое входит СН-1.

  - По окончании хранения СН-1 выдерживается в нормальных климатических условиях не менее 24 ч. При этом не допускается остаточная конденсация влаги на поверхности контактов разъемных соединителей и клеммных колодок.

- Транспортирование

  - Транспортирование СН-1 производить в упакованном виде:

- автомобильным и железнодорожным видами транспорта;

- водным (морским) транспортом в закрытых трюмах;

- воздушным транспортом в негерметизированных отсеках.

  - Транспортирование в упаковке соответствует условиям С по                    ГОСТ 23216.

При транспортировании в составе объекта – по условиям транспортирования объекта.

- Утилизация

Утилизация СН-1 производится потребителем в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с учетом региональных норм и правил.

СН-1 не содержит экологически опасных веществ.

Последовательность операций по утилизации:

##### отключить СН-1 от источников питания;

##### произвести демонтаж СН-1 с места крепления;

##### осуществить вывоз лома металла для сдачи в специализированную организацию.

- Гарантии изготовителя

##### Изготовитель гарантирует соответствие качества СН-1 требованиям контракта (договора) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

##### Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

##### Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня выпуска.

##### Гарантийная наработка – 5000 часов в пределах гарантийного срока.

##### Изготовитель безвозмездно устраняет недостатки комплекта оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

##### Действие гарантийных обязательств прекращается:

      - при несоблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа;

      - при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Свидетельство о приемке

##### Синхроноскоп СН-1 заводской номер ________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации, условиями договора (контракта) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» ____________________________________________ 20__ г.

Представитель ОТК ____________________________________________________

«____» __________________ 20__ г.

- Свидетельство о монтаже на электроагрегат

Синхроноскоп СН-1 заводской номер ________________ установлен на электроагрегат _________заводской номер ____________ и признан годным к эксплуатации.

Представитель изготовителя электроагрегата _______________________________

«____» __________________ 20__ г.

Представитель ОТК изготовителя _________________________________________

«____» __________________ 20__ г.          м.п.

- Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются в соответствии с требованиями                        ГОСТ РВ 15.703

Рекламации должны направляться по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Регистрация рекламаций

| Дата отказа (обнаружение неисправностей) | Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по устранению неисправностей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Особые отметки