ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОТЕНЦИОМЕТР

ЕМР-1

Руководство по эксплуатации

СПРН.565630.417РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа	4

1.1	Назначение и состав	4

1.2	Технические характеристики	5

1.3	Состав изделия	5

1.4	Устройство и работа изделия	6

2	Использование по назначению	8

2.1	Меры безопасности	8

2.2	Монтаж ЕМР-1	8

2.3	Использование ЕМР-1	9

2.4	Использование ЕМР-1 по назначению	9

3	Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари	11

4	Техническое обслуживание	12

5	Возможные неисправности и методы их устранения	13

6	Упаковка, маркировка	13

7	Хранение	13

8	Транспортирование	14

9	Утилизация	14

10	Гарантии изготовителя	14

11	Свидетельство о приемке	15

12	Свидетельство о монтаже на электроагрегат	16

13	Сведения о рекламациях	17

14	Регистрация рекламаций	17

15	Особые отметки	18

Приложение А Электронный потенциометр ЕМР-1 Альбом схем       19

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации электронных потенциометров ЕМР-1 (далее по тексту ЕМР-1) СПРН.565630.417 (400 В) и ЕМР-1 СПРН.5656330.417-01 (230 В).

Далее по тексту под ЕМР-1 СПРН.565630.417 и ЕМР-1                      СПРН.565630.417-01 понимается ЕМР-1.

##### В РЭ приведено описание работы ЕМР-1, даны основные сведения, необходимые для правильной эксплуатации, хранения и транспортирования ЕМР-1.

##### К эксплуатации ЕМР-1 допускается обслуживающий персонал, прошедший техническую подготовку в объеме настоящего РЭ и обладающий твердыми знаниями данного РЭ, изучивший правила электро- и пожарной безопасности.

Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться защитными средствами и оказывать первую помощь при поражении электрическим током.

Внимание: для обеспечения корректного функционирования ЕМР-1 рекомендуется эксплуатировать, обслуживать, хранить и транспортировать его согласно требованиям, изложенным в разделах 2-8 настоящего РЭ. Несоблюдение перечисленных требований влечет за собой потерю гарантии.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии изготовления в настоящем РЭ возможно некоторое расхождение между описанием и фактическим состоянием ЕМР-1, не влияющее на работоспособность, технические характеристики и установочные размеры изделия.

- Описание и работа

  - Назначение и состав

    - Электронный потенциометр ЕМР-1 предназначен для преобразования импульсных сигналов на увеличение/уменьшение оборотов двигателя дизель-генераторной установки (далее по тексту ДГУ) в аналоговый (0…+5) В, (0…+10) В, (-5…+5) В, 4 – 20 мА* либо резистивный сигналы                 (0…2) кОм, (0…5) кОм*.

Примечание: ЕМР-1 с аналоговым сигналом 4 – 20 мА и резистивным сигналом (0…5) кОм изготавливаются по требованию заказчика.

    - ЕМР-1 предназначен для эксплуатации на кораблях, морских судах с неограниченным районом плавания и речных судах.

    - ЕМР-1 удовлетворяет требованиям «Правил классификации и постройки морских судов» Российского Морского Регистра судоходства (далее по тексту РМРС) и «Правил классификации и постройки судов внутреннего плавания» Российского Речного Регистра (далее по тексту РРР).

    - ЕМР-1 рассчитан для работы в условиях вибрации, наклонов, ударных нагрузок, в условиях относительной влажности до 60 % при температуре          25 °С.

    - ЕМР-1 выпускается под техническим надзором Российского Морского Регистра судоходства и Российского Речного регистра.

    - ЕМР-1 обеспечивает номинальные параметры при следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха 25 оС;

- высота над уровнем моря 1000 м (674 мм рт. ст.);

- относительная влажность воздуха 60 %;

- синусоидальная вибрация (в диапазоне частот от 5 до 100 Гц) с амплитудой ускорения 19,6 м/с2 (2g);

- длительный крен до 22,5º и качка 22,5 º с периодом качки (8±1) с (по Правилам РМРС);

- длительный крен до 15 º и дифферент до 5 º, а также бортовая качка до 22,5 º с периодом качки 7-9 с и килевая до 10 º от горизонтали (по Правилам РРР).

    - Воздействие факторов внешней среды

ЕМР-1 может эксплуатироваться в условиях воздействия факторов внешней среды:

- в части воздействия механических факторов внешней среды – группа М30 ГОСТ 17516.1;

- повышенная рабочая температура, не более 55 оС;

- пониженная рабочая температура, не более минус 40 оС;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 оС;

- высота над уровнем моря, не более 4200 м;

- атмосферное пониженное давление при авиатранспортировании в нерабочем состоянии, не менее 90 мм рт. ст.;

- скорость воздушного потока, не более 50 м/с;

- отсутствие атмосферных выпадающих осадков.

  - Технические характеристики

Основные технические характеристики ЕМР-1 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики ЕМР-1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания от основного источника, В | 230±10% / 380±10% |
| Напряжение питания от резервного источника, В | 27 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 2 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Степень автоматизации по ГОСТ Р 50783 | 2 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 5000 |
| Назначенный срок службы, лет | 12 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм, не более | 70х90х65 |
| Масса ,кг | 0.25 |

  - Состав изделия

    - В состав изделия входят:

- электронный потенциометр ЕМР-1 СПРН.565630.417 (400 В) либо ЕМР-1 СПРН.565630.417-01 (230 В);

- руководство по эксплуатации ЕМР-1 СПРН.565630.417РЭ.

  - Устройство и работа изделия

    - Конструкция ЕМР-1

      - Электронный потенциометр ЕМР-1 представляет собой конструктивно законченную сборочную единицу, выполненную в пластмассовом корпусе со степенью защиты IP20. Установка ЕМР-1 осуществляется на DIN-рейку.

Внешний вид ЕМР-1 представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешний вид ЕМР-1

На ЕМР-1 размещаются органы управления и индикации, выполняющие            основные функции в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2 - Наименование и назначение органов управления и индикации ЕМР-1

| Позиция | Наименование органов управления и индикации | Назначение органов управления и индикации |
| --- | --- | --- |
| 1 | «ПИТАНИЕ» | Индикатор наличия питания |
| 2 | «ОБОРОТЫ Стрелка вверх» | Индикатор получения команды на увеличение оборотов двигателя ДГУ |

Продолжение таблицы 2

| Позиция | Наименование органов управления и индикации | Назначение органов управления и индикации |
| --- | --- | --- |
| 3 | «ОБОРОТЫ Стрелка вниз» | Индикатор получения команды на уменьшение оборотов двигателя ДГУ |
| 4 | «ПРОГР.» | Потенциометр изменения уставок |
| 5 |  | Индикатор изменения уставок |
| 6 |  | Клавиша изменения уставок |

Описание назначения органов управления и индикации приведено в п.1.4.3.1.

Схема электрическая принципиальная, схема электрическая соединений приведены в альбоме схем приложении А.

    - Устройство ЕМР-1

      - Функционально в состав ЕМР-1 входят электронный потенциометр ЕМР-1, светодиодный индикатор «ПИТАНИЕ», индикаторы «ОБОРОТЫ Стрелка вверх/вниз» получения команд на уменьшение/увеличение оборотов двигателя, клеммы подключения внешних устройств, а также потенциометр «ПРОГР.», индикатор «ПРОГР.» и кнопка «ПРОГР.» для изменения уставок программируемых параметров при калибровке и выборе режимов работы ЕМР-1.

    - Назначение органов управления и индикации

      - Органы управления и индикации по своему функциональному назначению объединены на лицевой панели ЕМР-1 и представляют собой светодиодный индикатор «ПИТАНИЕ», индикаторы «ОБОРОТЫ Стрелка вверх/вниз», а также потенциометр «ПРОГР.», индикатор «ПРОГР.» и кнопку «ПРОГР.» изменения уставок программируемых параметров. Расположение органов управления и индикации на ЕМР-1 представлено на рисунке 1.

        - Активация режима программирования производится при установке режимов работы и калибровке ЕМР-1.

      - Режимы работы изделия

        - ЕМР-1 обеспечивает следующие режимы работ:

- режим с потенциальным выходом;

- режим с резистивным выходом.

        - При выходе двигателя ДГУ на рабочие обороты на ЕМР-1 устанавливается выходное напряжение (уставка программируется) на клеммах («7», «6»), («8», «6»), («9», «6») при выборе потенциального режима работы либо выходное сопротивление (уставка программируется) на клеммах («10», «11») при выборе резистивного режима.

При замыкании пары клемм («3», «4») либо («3», «5») осуществляется подача входных импульсных сигналов на увеличение/уменьшение оборотов двигателя, а также следующие действия:

- на ЕМР-1 высвечивается светодиодный индикатор «ОБОРОТЫ Стрелка вверх»/«Стрелка вниз»;

- ЕМР-1 выдает преобразованный импульсный сигнал управления в сигнал управления электромеханическим регулятором подачи топлива ТНВД в виде выходного напряжения на клеммах («7», «6»), («8», «6»), («9», «6») в потенциальном режиме работы;

- ЕМР-1 выдает преобразованный импульсный сигнал управления в сигнал управления электромеханическим регулятором подачи топлива ТНВД в виде выходного сопротивления на клеммах («10», «11») в резистивном режиме работы.

- Использование по назначению

  - Меры безопасности

      - К обслуживанию ЕМР-1 допускаются лица, прошедшие специальную техническую подготовку, твердо знающие правила пожарной и электробезопасности.

      - Обслуживающий персонал должен уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током.

      - Основные правила электробезопасности в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании ЕМР-1.

Во избежание поражения электрическим током при подготовке ЕМР-1 к использованию строго выполнять следующие указания:

- не прикасаться к контактам, находящимся под напряжением;

- выполнять работы по подготовке ЕМР-1 к использованию только с отключенным напряжением и отключенных потребителях;

- не допускать попадание жидкостей на ЕМР-1 и соединительные кабели;

- не допускать работы ЕМР-1 при замыкании на корпус, некачественном заземлении, ослаблении крепления и других неисправностях.

      - Все составные части ЕМР-1 во время работы должны иметь надежное электрическое соединение с корпусом объекта размещения. Корпус объекта размещения должен быть заземлен.

      - Лица, обслуживающие изделие, должны периодически проходить инструктаж по правилам техники безопасности, учитывающие местные условия эксплуатации.

  - Монтаж ЕМР-1

      - Распаковать ЕМР-1. При распаковывании ЕМР-1 не допускать механических повреждений корпуса.

      - Проверить комплектность ЕМР-1 согласно п.1.3.1.

      - Проверить внешним осмотром целостность пластмассового корпуса ЕМР-1.

      - Установить и закрепить ЕМР-1 на DIN-рейку в объекте размещения. Обеспечить металлическую связь корпуса изделия и контура заземления объекта размещения.

      - Подключить соединительные кабели к ЕМР-1 согласно схеме электрической подключения изделия, приведенной в альбоме схем приложении А.

Внимание: перед подключением соединений кабельных убедиться в отсутствии на них напряжения переменного/постоянного тока.

  - Использование ЕМР-1

      - Подготовка ЕМР-1 к использованию

      - Подготовить ЕМР-1 к использованию выполнив следующие действия:

- убедиться в подключении металлической связи корпуса и защитного заземления;

- произвести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии внешних повреждений;

- убедиться в подключении соединительных кабелей к ЕМР-1.

  - Использование ЕМР-1 по назначению

    - Общие указания

      - Выбор режима работы ЕМР-1

##### Включение ЕМР-1 производится автоматически при подаче питания на клеммы «1», «2» (выход двигателя ДГУ на рабочие обороты) либо «+24», «-24». При этом высвечивается индикатор «ПИТАНИЕ» (рисунок 1, поз.1).

Нажимают клавишу «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.6) и удерживают ее не более 5 сек. При этом осуществляется единоразовое мерцание индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5).

После единоразового мерцания индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5) осуществляются мигания индикатора. Количество миганий соответствует номеру текущего режима:

- режим 1 – режим с потенциальным выходом;

- режим 2, 3 – режим с резистивным выходом.

Для смены режима работы, в случае необходимости, повторно кратковременно нажимают клавишу «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.6). Смена режима работы осуществляется только на порядок выше. При этом количество миганий индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5) соответствует номеру вновь установленного режима.

По истечении 5 сек. с последнего ответа индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5) ЕМР-1 автоматически выходит из режима программирования.

      - Выбор шага регулирования ЕМР-1

##### После длительного нажатия, в течении 5 сек., клавиши «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.6) и последующих мерцаний и миганий индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5), в зависимости от режима работы потенциометра (см. п.2.4.1.1), осуществляется два мерцания индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5), а затем его мигание. Количество миганий индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5) соответствует одному из трех шагов регулирования: низкий (одно мигание), средний (два мигания), высокий (три мигания). С уменьшением шага регулирования осуществляется более точная подстройка оборотов двигателя ДГУ с увеличением времени регулирования.

Для смены шага регулирования, в случае необходимости, повторно кратковременно нажимают клавишу «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.6). Смена шага регулирования осуществляется только на порядок выше. При этом количество миганий индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5) соответствует номеру вновь установленного шага регулирования.

По истечении 5 сек. с последнего ответа индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5) ЕМР-1 автоматически выходит из режима программирования.

      - Калибровка ЕМР-1 в режиме потенциального выхода

##### Включение ЕМР-1 производится автоматически при подаче питания на клеммы «1», «2» (выход двигателя ДГУ на рабочие обороты) либо «+24», «-24». При этом высвечивается индикатор «ПИТАНИЕ» (рисунок 1, поз.1).

Нажимают клавишу «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.6) и удерживают ее в течении 8-10 сек. При этом осуществляется одиноразовое мигание индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5).

После единоразового мигания индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5) осуществляется его повторное мигание для установки величины нижнего предела выходного напряжения.

Вращают потенциометр «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.4) для установки величины нижнего предела выходного напряжения с измерением его величины на клеммах «7», «8», «9» относительно клеммы «6» либо с контролем частоты тока генератора на уровне 48 Гц.

##### Нажимают клавишу «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.6) для запоминания установленной величины нижнего предела выходного напряжения. При этом осуществляется два мерцания индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5).

После двухразового мерцания индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5) осуществляется его повторное мигание для установки величины выходного напряжения при подаче питания на ЕМР-1 (начальное значение выходного напряжения после включения).

Вращают потенциометр «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.4) для установки величины выходного напряжения с измерением ее величины на клеммах «7», «8», «9» относительно клеммы «6» либо с контролем частоты тока генератора на уровне  50 Гц.

##### Нажимают клавишу «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.6) для запоминания установленной величины выходного напряжения. При этом осуществляется три мерцания индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5).

После тройного мерцания индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5) осуществляется его повторное мигание для установки величины верхнего предела выходного напряжения.

Вращают потенциометр «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.4) для установки величины верхнего предела выходного напряжения с измерением ее величины на клеммах «7», «8», «9» относительно клеммы «6» либо с контролем частоты тока генератора на уровне 52 Гц.

##### Нажимают клавишу «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.6) для запоминания установленной величины верхнего предела выходного напряжения.

      - Калибровка ЕМР-1 в режиме резистивного выхода

##### Включение ЕМР-1 производится автоматически при подаче питания на клеммы «1», «2» (выход двигателя ДГУ на рабочие обороты) либо «+24», «-24». При этом высвечивается индикатор «ПИТАНИЕ» (рисунок 1, поз.1).

Выставляют необходимое значение сопротивления реостата путем подачи импульсных сигналов на вход ЕМР-1.

Нажимают клавишу «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.6) и удерживают ее в течении 8-10 сек. При этом осуществляется единоразовое мигание индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5).

После единоразового мигания индикатора «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.5) осуществляются повторные мигания индикатора для установки необходимой величины сопротивления реостата при подаче питания на ЕМР-1.

Нажимают клавишу «ПРОГР.» (рисунок 1, поз.6) для запоминания установленной величины сопротивления реостата.

- Действия оператора при пожаре, появлении запаха дыма и гари

При появлении запаха дыма и гари отключить соединительные кабели от ЕМР-1.

При возникновении пожара на ЕМР-1 выполнить действия в соответствии с пунктом выше и приступить к тушению пожара углекислотным или порошковым огнетушителями.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ТУШЕНИЕ ЕМР-1 ПЕННЫМИ (ВОДНЫМИ, ЖИДКОСТНЫМИ) ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ИЛИ ВОДОЙ!

- Техническое обслуживание

  - Техническое обслуживание (ТО) включает комплекс периодически проводимых профилактических мероприятий, направленных на поддержание ЕМР-1 в исправности и постоянной готовности для использования по назначению. Система технического обслуживания изделия является планово-предупредительной и обеспечивает сохранение работоспособности и технического ресурса в период эксплуатации и хранения.

  - Для ЕМР-1 предусматриваются следующие виды ТО:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

- техническое обслуживание №1 (ТО-1).

Ежедневное техническое обслуживание предназначается для систематического ухода за ЕМР-1, находящегося в работе более 24 часов, а также после использования. Если ЕМР-1 не использовался – раз в две недели.

ТО-1 проводится один раз в год, включает в себя все операции, выполняемые при проведении ЕТО и проверку эксплуатационной документации.

  - Состав обслуживающего персонала при техническом обслуживании – один человек.

При проведении всех видов ТО личный состав, допущенный к работе с ЕМР-1, должен знать и выполнять все требования по мерам безопасности, определяемые настоящим документом, руководством по эксплуатации на объект.

  - Перечень работ, производимых при техническом обслуживании, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень работ, производимых при ТО

| Номер работы | Выполняемые работы | ЕТО | ТО-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр и профилактика ЕМР-1 | * | + |
| 2 | Проверка надежности крепления ЕМР-1 на DIN-рейке | * | + |
| 3 | Проверка надежности и правильности подсоединения внешних кабельных соединителей, отсутствия повреждений кабелей и кабельных соединителей | + | + |
| 4 | Проверка работоспособности ЕМР-1 | – | + |
| Примечание - * - работы проводятся при необходимости; + - работы проводятся обязательно |

Методика выполнения работ при ТО приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Методика выполнения работ при ТО

| Номер работы | Методика выполнения работы |
| --- | --- |
| 1 | Произвести внешний осмотр ЕМР-1. Проверить отсутствие механических повреждений на наружных поверхностях ЕМР-1 |
|  | Пыль, грязь удалить влажной ветошью |
| 2 | Проверить опробованием от руки надежность крепления ЕМР-1 на DIN-рейке. При необходимости подтянуть болты крепления |
| 3 | Проверить отсутствие повреждений соединительных кабелей, подключенных к ЕМР-1, на предмет их целостности Проверить надежность подключения соединителей и провода заземления к ЕМР-1. Надежность подключения проверить опробованием от руки, при необходимости подтянуть |
| 4 | Проверить работоспособность ЕМР-1 в соответствии с п.2.4.1.1 - 2.4.1.4 |

# Возможные неисправности и методы их устранения

  - Возможные неисправности ЕМР-1 и способы их устранения приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Возможные неисправности ЕМР-1

| Неисправность | Вероятная причина неисправности | Меры по устранению неисправности |
| --- | --- | --- |
| ЕМР-1 не включается | Отсутствует питание | Проверить цепи питания |

- Упаковка, маркировка

  - Упаковка ЕМР-1 производится в соответствии с КД на электронный потенциометр.

  - Упаковка обеспечивает защиту ЕМР-1 от механических повреждений при движении.

  - Маркировка ЕМР-1 выполнена на лицевой панели, на которую нанесено наименование электронного потенциометра.

  - Органы управления и индикации ЕМР-1 имеют маркировку, однозначно определяющую их назначение. Маркировка выполняется на термотрансферной пленке.

- Хранение

  - Условия хранения ЕМР-1 в упаковке соответствуют 5 (ОЖ4) по  ГОСТ 15150.

Условия хранения ЕМР-1 в составе изделия соответствуют условиям хранения изделия, в которое входит ЕМР-1.

  - По окончании хранения ЕМР-1 выдерживается в нормальных климатических условиях не менее 24 ч. При этом не допускается остаточная конденсация влаги на поверхности контактов разъемных соединителей и клеммных колодок.

- Транспортирование

  - Транспортирование ЕМР-1 производить в упакованном виде:

- автомобильным и железнодорожным видами транспорта;

- водным (морским) транспортом в закрытых трюмах;

- воздушным транспортом в негерметизированных отсеках.

  - Транспортирование в упаковке соответствует условиям С по                    ГОСТ 23216.

При транспортировании в составе объекта – по условиям транспортирования объекта.

- Утилизация

Утилизация ЕМР-1 производится потребителем в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», с учетом региональных норм и правил.

ЕМР-1 не содержит экологически опасных веществ.

Последовательность операций по утилизации:

##### отключить ЕМР-1 от источников питания;

##### произвести демонтаж ЕМР-1 с места крепления;

##### осуществить вывоз лома металла для сдачи в специализированную организацию.

- Гарантии изготовителя

##### Изготовитель гарантирует соответствие качества ЕМР-1 требованиям контракта (договора) при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, установленных эксплуатационной документацией.

##### Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

##### Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня выпуска.

##### Гарантийная наработка – 5000 часов в пределах гарантийного срока.

##### Изготовитель безвозмездно устраняет недостатки комплекта оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

##### Действие гарантийных обязательств прекращается:

      - при несоблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования, монтажа;

      - при истечении гарантийного срока эксплуатации.

Выполнение гарантийных обязательств осуществляется по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Свидетельство о приемке

##### Электронный потенциометр ЕМР-1 заводской номер ________ изготовлен и принят в соответствии с требованиями конструкторской документации, условиями договора (контракта) и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» ____________________________________________ 20__ г.

Представитель ОТК ____________________________________________________

«____» __________________ 20__ г.

- Свидетельство о монтаже на электроагрегат

Электронный потенциометр ЕМР-1 заводской номер _________ установлен на электроагрегат ________________заводской номер _______________________ и признан годным к эксплуатации.

Представитель изготовителя электроагрегата _______________________________

«____» __________________ 20__ г.

Представитель ОТК изготовителя _________________________________________

«____» __________________ 20__ г.          м.п.

- Сведения о рекламациях

Рекламации предъявляются в соответствии с требованиями                        ГОСТ РВ 15.703

Рекламации должны направляться по адресу:

140002, г. Люберцы, МО, ул. Октябрьский проспект д.112A

телефон \ факс 8(495)232-50-68

E-mail:  office@specenergo.ru

- Регистрация рекламаций

| Дата отказа (обнаружение неисправностей) | Дата составления рекламации | Краткое содержание рекламации | Принятые меры по устранению неисправностей | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Особые отметки