ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ    ЩУАД 210 ПУ

НАЗНАЧЕНИЕ

- Щит управления электроагрегатом ЩУАД.210.ПУ предназначен управления электроагрегатом мощностью до 260 кВа.

ОСОБЕННОСТИ

- Гибкость и простота настройки для различных типов двигателей и генераторов;

- Управление различными устройствами останова двигателя;

- Возможность использования различных датчиков;

- Универсальное напряжение питания  12 / 24 В;

- Настраиваемые пороги срабатывания аварийных защит по напряжению, току и частоте;

- Функция резервирования промышленной сети;

- Возможность кратковременной параллельной работы.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Автоматизированный запуск и останов электроагрегата оператором с щита управления и выносного пульта;

- Подключение и отключение нагрузки с щита управления и выносного пульта;

- Автоматическое отключение нагрузки перед остановом двигателя;

- Управление предпусковым подогревателем;

- Управление системой дозаправки топлива;

- Аварийная защита двигателя и генератора электроагрегата;

- Аварийно-предупредительная сигнализация;

- Возможность отключения защит, кроме защиты от разноса;

- Индикация параметров двигателя;

- Индикация параметров генератора;

- Возможность управления с выносного пульта ВПУ-7.210

- Индикация параметров генератора.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- Шит управления ЩУАД 210.100

- Щит силовой ЩСМххх-х

- Блок реле и предохранителей

- Соединительные кабели

- Выносной пульт управления ВПУ-7.210

- Комплект документации

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
| Характеристика | Значение | Примечание |
| Напряжение питания постоянным током, В | от 7 до 32 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 50 |  |
| Степень защиты корпуса | IP52 |  |
| Диапазон температур окружающей среды, (С | от минус 40 до 55 |  |
| Относительная влажность воздуха при +25 (С, % | не более 98 | без конденсации влаги |
| Назначенный срок службы, лет | не менее 12 |  |
| Габаритные размеры Щита (ШхВхГ), мм. | 334х134х57 | без жгута и БРЛСХ |
| Вес Щита управления | 1,5 кг |  |
| Протокол по RS485 | MODBUS RTU HDLC |  |
| Отображаемые параметры |
| Характеристика | Значение |  |
| Выходное фазное напряжение генератора, В | от 100 до 500 |  |
| Ток по фазам, А | От 0 до 100 |  |
| Частота тока генератора, Гц | от 10 до 70 |  |
| Температура охлаждающей жидкости, (С | от 40 до 120 |  |
| Давление масла, кгс/см2 | от 0 до 10 |  |
| Уровень топлива, % | от 0 до 100 |  |
| Температура обмоток генератора, (С | от 40 до 200 |  |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | от 8 до 33 |  |
| Наработка ЭА, ч. | до 99999 |  |
| Аварийно-предупредительная сигнализация и аварийная защита электроагрегата |
| Причина | АПС | Аварийная защита |
| Перегрев ОЖ (Тож >105 +5/-3(С) | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, охлаждение двигателя, останов |
| Перегрев обмоток генератора (Т>180(С) | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, охлаждение двигателя, останов |
| Низкая частота тока генератора (F<45 Гц) | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, охлаждение двигателя, останов |
| Низкое напряжение на клеммах генератора (U<170 В) | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, охлаждение двигателя, останов |
| Превышение максимальных токов более чем на 10% в течении 10 сек. | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, охлаждение двигателя, останов |
| Превышение максимальных токов более чем 3 раза без задержки | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, охлаждение двигателя, останов |
| Неисправность зарядного генератора | Световая, звуковая |  |
| Дополнительные дискретные датчики (5 шт.) | Световая, звуковая |  |
| Превышение максимальной частоты тока генератора (F>57 Гц) | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, останов |
| Высокое напряжение на клеммах генератора (U>270 В) | Световая, звуковая | Отключение нагрузки, останов |

| ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ СИЛОВЫХ ЩИТОВ |
| --- |
| Наименование силового щита | Номинал автомата защиты, А | Размеры, ШхВхГ | Мощность электроагрегата, кВА |
| ЩС.210.050-0 40А | 16-40 | 360х230х160 | 32 | 8 |
| ЩСМхх-1 | 16-63 | 214х260х148 | 50 | 12 |
| ЩСМхх-2 | 63-125 | 500х400х200 | 80 | 16 |
| ЩСМхх-3 | 150-225 | 600х400х200 | 120 | - |
| ЩСМхх-4 | 225-400 | 800х600х300 | 260 | - |